## AI
Тип канала | № канала | Название канала | ЕИ | Диапазон эл | Диапазон физ | Контур управления | Горелка | ИМ | Переменная | Тип данных | Объявление в общей структуре | Настройки для перобразования | Разбиение данных на структуры |  |  | Список сред | Имена | Объявление в контуре
AI | 1 | Пол. шиб. ДВ 1 | % | 4_20 | 0_100 | Air |  | Damper1 | fPosition | REAL | Air_Damper1_fPosition : REAL; (*Пол. шиб. ДВ 1*) | Air_Damper1_fPosition:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100, fConversion:=1, fTFilter:=1, fError:=0.001), | DataReal.Air.Damper1.fPosition:=stAiAll.Air_Damper1_fPosition; | 1 | Air | Air | Air_Damper1_fPosition : WSTRING(20):="Пол. шиб. ДВ 1"; | Damper1.fPosition : REAL; (*Пол. шиб. ДВ 1*) | DataProg.Air.Damper1._Position.stAiCHannelParams:=stAllAiChannelParams.Air_Damper1_fPosition; | Application.GVL.stAiAll.Air_Damper1_fPosition
AI | 2 | Пол. шиб. ДВ 2 | % | 4_20 | 0_100 | Air |  | Damper2 | fPosition | REAL | Air_Damper2_fPosition : REAL; (*Пол. шиб. ДВ 2*) | Air_Damper2_fPosition:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100, fConversion:=1, fTFilter:=1, fError:=0.001), | DataReal.Air.Damper2.fPosition:=stAiAll.Air_Damper2_fPosition; |  |  | Reserv | Air_Damper2_fPosition : WSTRING(20):="Пол. шиб. ДВ 2"; | Damper2.fPosition : REAL; (*Пол. шиб. ДВ 2*) | DataProg.Air.Damper2._Position.stAiCHannelParams:=stAllAiChannelParams.Air_Damper2_fPosition; | Application.GVL.stAiAll.Air_Damper2_fPosition
AI | 3 | Pв общий | кПа | 4_20 | 0_2.5 | Air |  |  | fP | REAL | Air_fP : REAL; (*Pв общий*) | Air_fP:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=2.5, fConversion:=1, fTFilter:=1, fError:=0.001), | DataReal.Air.fP:=stAiAll.Air_fP; |  |  | Smoke | Air_fP : WSTRING(20):="Pв общий"; | fP : REAL; (*Pв общий*) | DataProg.Air._P.stAiCHannelParams:=stAllAiChannelParams.Air_fP; | Application.GVL.stAiAll.Air_fP
AI | 4 | Резерв |  | 4_20 |  | Reserv |  |  |  | REAL | Reserv_fAI4 : REAL; (*Резерв*) | Reserv_fAI4:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100, fConversion:=1, fTFilter:=1, fError:=0.001), | DataReal.Reserv.fAI4:=stAiAll.Reserv_fAI4; | 2 | Reserv | Gas | Reserv_fAI4 : WSTRING(20):="Резерв"; | fAI4 : REAL; (*Резерв*) | DataProg.Reserv._AI4.stAiCHannelParams:=stAllAiChannelParams.Reserv_fAI4; | Application.GVL.stAiAll.Reserv_fAI4
AI | 5 | Разрежение в топке | Па | 4_20 | -125_125 | Smoke |  |  | fPVac | REAL | Smoke_fPVac : REAL; (*Разрежение в топке*) | Smoke_fPVac:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=-125, fNormH:=125, fConversion:=1, fTFilter:=1, fError:=0.001), | DataReal.Smoke.fPVac:=stAiAll.Smoke_fPVac; | 3 | Smoke | Water | Smoke_fPVac : WSTRING(20):="Разрежение в топке"; | fPVac : REAL; (*Разрежение в топке*) | DataProg.Smoke._PVac.stAiCHannelParams:=stAllAiChannelParams.Smoke_fPVac; | Application.GVL.stAiAll.Smoke_fPVac
AI | 6 | Пол. НАДС | % | 4_20 | 0_100 | Smoke |  | Damper | fPosition | REAL | Smoke_Damper_fPosition : REAL; (*Пол. НАДС*) | Smoke_Damper_fPosition:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100, fConversion:=1, fTFilter:=1, fError:=0.001), | DataReal.Smoke.Damper.fPosition:=stAiAll.Smoke_Damper_fPosition; |  |  | Group1 | Smoke_Damper_fPosition : WSTRING(20):="Пол. НАДС"; | Damper.fPosition : REAL; (*Пол. НАДС*) | DataProg.Smoke.Damper._Position.stAiCHannelParams:=stAllAiChannelParams.Smoke_Damper_fPosition; | Application.GVL.stAiAll.Smoke_Damper_fPosition
AI | 7 | Рг после рег. | кПа | 4_20 | 0_60 | Gas |  |  | fPAfterReg | REAL | Gas_fPAfterReg : REAL; (*Рг после рег.*) | Gas_fPAfterReg:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=60, fConversion:=1, fTFilter:=1, fError:=0.001), | DataReal.Gas.fPAfterReg:=stAiAll.Gas_fPAfterReg; | 4 | Gas | Group2 | Gas_fPAfterReg : WSTRING(20):="Рг после рег."; | fPAfterReg : REAL; (*Рг после рег.*) | DataProg.Gas._PAfterReg.stAiCHannelParams:=stAllAiChannelParams.Gas_fPAfterReg; | Application.GVL.stAiAll.Gas_fPAfterReg
AI | 8 | Пол. РГ общ. | % | 4_20 | 0_100 | Gas |  | DamperReg | fPosition | REAL | Gas_DamperReg_fPosition : REAL; (*Пол. РГ общ.*) | Gas_DamperReg_fPosition:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100, fConversion:=1, fTFilter:=1, fError:=0.001), | DataReal.Gas.DamperReg.fPosition:=stAiAll.Gas_DamperReg_fPosition; |  |  |  | Gas_DamperReg_fPosition : WSTRING(20):="Пол. РГ общ."; | DamperReg.fPosition : REAL; (*Пол. РГ общ.*) | DataProg.Gas.DamperReg._Position.stAiCHannelParams:=stAllAiChannelParams.Gas_DamperReg_fPosition; | Application.GVL.stAiAll.Gas_DamperReg_fPosition
AI | 9 | Рсв на выходе | МПа | 4_20 | 0_2.5 | Water |  |  | fPOut | REAL | Water_fPOut : REAL; (*Рсв на выходе*) | Water_fPOut:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=2.5, fConversion:=1, fTFilter:=1, fError:=0.001), | DataReal.Water.fPOut:=stAiAll.Water_fPOut; | 5 | Water |  | Water_fPOut : WSTRING(20):="Рсв на выходе"; | fPOut : REAL; (*Рсв на выходе*) | DataProg.Water._POut.stAiCHannelParams:=stAllAiChannelParams.Water_fPOut; | Application.GVL.stAiAll.Water_fPOut
AI | 10 | Рсв на входе | МПа | 4_20 | 0_2.5 | Water |  |  | fPIn | REAL | Water_fPIn : REAL; (*Рсв на входе*) | Water_fPIn:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=2.5, fConversion:=1, fTFilter:=1, fError:=0.001), | DataReal.Water.fPIn:=stAiAll.Water_fPIn; |  |  |  | Water_fPIn : WSTRING(20):="Рсв на входе"; | fPIn : REAL; (*Рсв на входе*) | DataProg.Water._PIn.stAiCHannelParams:=stAllAiChannelParams.Water_fPIn; | Application.GVL.stAiAll.Water_fPIn
AI | 11 | РDсв на выходе | кПа | 4_20 | 0_6.3 | Water |  |  | fPD | REAL | Water_fPD : REAL; (*РDсв на выходе*) | Water_fPD:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=6.3, fConversion:=1, fTFilter:=1, fError:=0.001), | DataReal.Water.fPD:=stAiAll.Water_fPD; |  |  |  | Water_fPD : WSTRING(20):="РDсв на выходе"; | fPD : REAL; (*РDсв на выходе*) | DataProg.Water._PD.stAiCHannelParams:=stAllAiChannelParams.Water_fPD; | Application.GVL.stAiAll.Water_fPD
AI | 12 | PDг на входе | кПа | 4_20 | 0_63 | Gas |  |  | fPD | REAL | Gas_fPD : REAL; (*PDг на входе*) | Gas_fPD:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=63, fConversion:=1, fTFilter:=1, fError:=0.001), | DataReal.Gas.fPD:=stAiAll.Gas_fPD; |  |  |  | Gas_fPD : WSTRING(20):="PDг на входе"; | fPD : REAL; (*PDг на входе*) | DataProg.Gas._PD.stAiCHannelParams:=stAllAiChannelParams.Gas_fPD; | Application.GVL.stAiAll.Gas_fPD
AI | 13 | Рг перед рег. | кПа | 4_20 | 0_60 | Gas |  |  | fPBeforeReg | REAL | Gas_fPBeforeReg : REAL; (*Рг перед рег.*) | Gas_fPBeforeReg:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=60, fConversion:=1, fTFilter:=1, fError:=0.001), | DataReal.Gas.fPBeforeReg:=stAiAll.Gas_fPBeforeReg; |  |  |  | Gas_fPBeforeReg : WSTRING(20):="Рг перед рег."; | fPBeforeReg : REAL; (*Рг перед рег.*) | DataProg.Gas._PBeforeReg.stAiCHannelParams:=stAllAiChannelParams.Gas_fPBeforeReg; | Application.GVL.stAiAll.Gas_fPBeforeReg
AI | 14 | О² после котла | % | 4_20 | 0_21 | Smoke |  |  | fO2 | REAL | Smoke_fO2 : REAL; (*О² после котла*) | Smoke_fO2:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=21, fConversion:=1, fTFilter:=1, fError:=0.001), | DataReal.Smoke.fO2:=stAiAll.Smoke_fO2; |  |  |  | Smoke_fO2 : WSTRING(20):="О² после котла"; | fO2 : REAL; (*О² после котла*) | DataProg.Smoke._O2.stAiCHannelParams:=stAllAiChannelParams.Smoke_fO2; | Application.GVL.stAiAll.Smoke_fO2
AI | 15 | СО после котла | % | 4_20 |  | Smoke |  |  | fCO | REAL | Smoke_fCO : REAL; (*СО после котла*) | Smoke_fCO:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100, fConversion:=1, fTFilter:=1, fError:=0.001), | DataReal.Smoke.fCO:=stAiAll.Smoke_fCO; |  |  |  | Smoke_fCO : WSTRING(20):="СО после котла"; | fCO : REAL; (*СО после котла*) | DataProg.Smoke._CO.stAiCHannelParams:=stAllAiChannelParams.Smoke_fCO; | Application.GVL.stAiAll.Smoke_fCO
AI | 16 | Резерв |  | 4_20 |  | Reserv |  |  |  | REAL | Reserv_fAI16 : REAL; (*Резерв*) | Reserv_fAI16:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100, fConversion:=1, fTFilter:=1, fError:=0.001), | DataReal.Reserv.fAI16:=stAiAll.Reserv_fAI16; |  |  |  | Reserv_fAI16 : WSTRING(20):="Резерв"; | fAI16 : REAL; (*Резерв*) | DataProg.Reserv._AI16.stAiCHannelParams:=stAllAiChannelParams.Reserv_fAI16; | Application.GVL.stAiAll.Reserv_fAI16
AI | 17 | Резерв |  | 4_20 |  | Reserv |  |  |  | REAL | Reserv_fAI17 : REAL; (*Резерв*) | Reserv_fAI17:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100, fConversion:=1, fTFilter:=1, fError:=0.001), | DataReal.Reserv.fAI17:=stAiAll.Reserv_fAI17; |  |  |  | Reserv_fAI17 : WSTRING(20):="Резерв"; | fAI17 : REAL; (*Резерв*) | DataProg.Reserv._AI17.stAiCHannelParams:=stAllAiChannelParams.Reserv_fAI17; | Application.GVL.stAiAll.Reserv_fAI17
AI | 18 | Резерв |  | 4_20 |  | Reserv |  |  |  | REAL | Reserv_fAI18 : REAL; (*Резерв*) | Reserv_fAI18:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100, fConversion:=1, fTFilter:=1, fError:=0.001), | DataReal.Reserv.fAI18:=stAiAll.Reserv_fAI18; |  |  |  | Reserv_fAI18 : WSTRING(20):="Резерв"; | fAI18 : REAL; (*Резерв*) | DataProg.Reserv._AI18.stAiCHannelParams:=stAllAiChannelParams.Reserv_fAI18; | Application.GVL.stAiAll.Reserv_fAI18
AI | 19 | СН4 перед котлом | % | 4_20 |  | Gas |  |  | fCH4 | REAL | Gas_fCH4 : REAL; (*СН4 перед котлом*) | Gas_fCH4:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100, fConversion:=1, fTFilter:=1, fError:=0.001), | DataReal.Gas.fCH4:=stAiAll.Gas_fCH4; |  |  |  | Gas_fCH4 : WSTRING(20):="СН4 перед котлом"; | fCH4 : REAL; (*СН4 перед котлом*) | DataProg.Gas._CH4.stAiCHannelParams:=stAllAiChannelParams.Gas_fCH4; | Application.GVL.stAiAll.Gas_fCH4
AI | 20 | Резерв |  | 4_20 |  | Reserv |  |  |  | REAL | Reserv_fAI20 : REAL; (*Резерв*) | Reserv_fAI20:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100, fConversion:=1, fTFilter:=1, fError:=0.001), | DataReal.Reserv.fAI20:=stAiAll.Reserv_fAI20; |  |  |  | Reserv_fAI20 : WSTRING(20):="Резерв"; | fAI20 : REAL; (*Резерв*) | DataProg.Reserv._AI20.stAiCHannelParams:=stAllAiChannelParams.Reserv_fAI20; | Application.GVL.stAiAll.Reserv_fAI20
AI | 21 | Резерв |  | 4_20 |  | Reserv |  |  |  | REAL | Reserv_fAI21 : REAL; (*Резерв*) | Reserv_fAI21:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100, fConversion:=1, fTFilter:=1, fError:=0.001), | DataReal.Reserv.fAI21:=stAiAll.Reserv_fAI21; |  |  |  | Reserv_fAI21 : WSTRING(20):="Резерв"; | fAI21 : REAL; (*Резерв*) | DataProg.Reserv._AI21.stAiCHannelParams:=stAllAiChannelParams.Reserv_fAI21; | Application.GVL.stAiAll.Reserv_fAI21
AI | 22 | Вибрация ДВ1 |  | 4_20 |  | Air |  | Fan1 | fS | REAL | Air_Fan1_fS : REAL; (*Вибрация ДВ1*) | Air_Fan1_fS:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100, fConversion:=1, fTFilter:=1, fError:=0.001), | DataReal.Air.Fan1.fS:=stAiAll.Air_Fan1_fS; |  |  |  | Air_Fan1_fS : WSTRING(20):="Вибрация ДВ1"; | Fan1.fS : REAL; (*Вибрация ДВ1*) | DataProg.Air.Fan1._S.stAiCHannelParams:=stAllAiChannelParams.Air_Fan1_fS; | Application.GVL.stAiAll.Air_Fan1_fS
AI | 23 | Вибрация ДВ2 |  | 4_20 |  | Air |  | Fan2 | fS | REAL | Air_Fan2_fS : REAL; (*Вибрация ДВ2*) | Air_Fan2_fS:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100, fConversion:=1, fTFilter:=1, fError:=0.001), | DataReal.Air.Fan2.fS:=stAiAll.Air_Fan2_fS; |  |  |  | Air_Fan2_fS : WSTRING(20):="Вибрация ДВ2"; | Fan2.fS : REAL; (*Вибрация ДВ2*) | DataProg.Air.Fan2._S.stAiCHannelParams:=stAllAiChannelParams.Air_Fan2_fS; | Application.GVL.stAiAll.Air_Fan2_fS
AI | 24 | Вибрация ДС |  | 4_20 |  | Smoke |  | Fan | fS | REAL | Smoke_Fan_fS : REAL; (*Вибрация ДС*) | Smoke_Fan_fS:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100, fConversion:=1, fTFilter:=1, fError:=0.001), | DataReal.Smoke.Fan.fS:=stAiAll.Smoke_Fan_fS; |  |  |  | Smoke_Fan_fS : WSTRING(20):="Вибрация ДС"; | Fan.fS : REAL; (*Вибрация ДС*) | DataProg.Smoke.Fan._S.stAiCHannelParams:=stAllAiChannelParams.Smoke_Fan_fS; | Application.GVL.stAiAll.Smoke_Fan_fS
AI | 25 | Тг перед котлом | °С | 4_20 |  | Gas |  |  | fT | REAL | Gas_fT : REAL; (*Тг перед котлом*) | Gas_fT:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100, fConversion:=1, fTFilter:=1, fError:=0.001), | DataReal.Gas.fT:=stAiAll.Gas_fT; |  |  |  | Gas_fT : WSTRING(20):="Тг перед котлом"; | fT : REAL; (*Тг перед котлом*) | DataProg.Gas._T.stAiCHannelParams:=stAllAiChannelParams.Gas_fT; | Application.GVL.stAiAll.Gas_fT
AI | 26 | Тсв после котла 1 | °С | 4_20 |  | Water |  |  | fTOut1 | REAL | Water_fTOut1 : REAL; (*Тсв после котла 1*) | Water_fTOut1:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100, fConversion:=1, fTFilter:=1, fError:=0.001), | DataReal.Water.fTOut1:=stAiAll.Water_fTOut1; |  |  |  | Water_fTOut1 : WSTRING(20):="Тсв после котла 1"; | fTOut1 : REAL; (*Тсв после котла 1*) | DataProg.Water._TOut1.stAiCHannelParams:=stAllAiChannelParams.Water_fTOut1; | Application.GVL.stAiAll.Water_fTOut1
AI | 27 | Тсв перед котлом | °С | 4_20 |  | Water |  |  | fTIn | REAL | Water_fTIn : REAL; (*Тсв перед котлом*) | Water_fTIn:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100, fConversion:=1, fTFilter:=1, fError:=0.001), | DataReal.Water.fTIn:=stAiAll.Water_fTIn; |  |  |  | Water_fTIn : WSTRING(20):="Тсв перед котлом"; | fTIn : REAL; (*Тсв перед котлом*) | DataProg.Water._TIn.stAiCHannelParams:=stAllAiChannelParams.Water_fTIn; | Application.GVL.stAiAll.Water_fTIn
AI | 28 | Тдг после котла | °С | 4_20 |  | Smoke |  |  | fT | REAL | Smoke_fT : REAL; (*Тдг после котла*) | Smoke_fT:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100, fConversion:=1, fTFilter:=1, fError:=0.001), | DataReal.Smoke.fT:=stAiAll.Smoke_fT; |  |  |  | Smoke_fT : WSTRING(20):="Тдг после котла"; | fT : REAL; (*Тдг после котла*) | DataProg.Smoke._T.stAiCHannelParams:=stAllAiChannelParams.Smoke_fT; | Application.GVL.stAiAll.Smoke_fT
AI | 29 | Тсв после котла 2 | °С | 4_20 |  | Water |  |  | fTOut2 | REAL | Water_fTOut2 : REAL; (*Тсв после котла 2*) | Water_fTOut2:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100, fConversion:=1, fTFilter:=1, fError:=0.001), | DataReal.Water.fTOut2:=stAiAll.Water_fTOut2; |  |  |  | Water_fTOut2 : WSTRING(20):="Тсв после котла 2"; | fTOut2 : REAL; (*Тсв после котла 2*) | DataProg.Water._TOut2.stAiCHannelParams:=stAllAiChannelParams.Water_fTOut2; | Application.GVL.stAiAll.Water_fTOut2
AI | 30 | Тв после ДВ | °С | 4_20 |  | Air |  |  | fT | REAL | Air_fT : REAL; (*Тв после ДВ*) | Air_fT:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100, fConversion:=1, fTFilter:=1, fError:=0.001), | DataReal.Air.fT:=stAiAll.Air_fT; |  |  |  | Air_fT : WSTRING(20):="Тв после ДВ"; | fT : REAL; (*Тв после ДВ*) | DataProg.Air._T.stAiCHannelParams:=stAllAiChannelParams.Air_fT; | Application.GVL.stAiAll.Air_fT
AI | 31 | Резерв |  | 4_20 |  | Reserv |  |  |  | REAL | Reserv_fAI31 : REAL; (*Резерв*) | Reserv_fAI31:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100, fConversion:=1, fTFilter:=1, fError:=0.001), | DataReal.Reserv.fAI31:=stAiAll.Reserv_fAI31; |  |  |  | Reserv_fAI31 : WSTRING(20):="Резерв"; | fAI31 : REAL; (*Резерв*) | DataProg.Reserv._AI31.stAiCHannelParams:=stAllAiChannelParams.Reserv_fAI31; | Application.GVL.stAiAll.Reserv_fAI31
AI | 32 | Резерв |  | 4_20 |  | Reserv |  |  |  | REAL | Reserv_fAI32 : REAL; (*Резерв*) | Reserv_fAI32:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100, fConversion:=1, fTFilter:=1, fError:=0.001), | DataReal.Reserv.fAI32:=stAiAll.Reserv_fAI32; |  |  |  | Reserv_fAI32 : WSTRING(20):="Резерв"; | fAI32 : REAL; (*Резерв*) | DataProg.Reserv._AI32.stAiCHannelParams:=stAllAiChannelParams.Reserv_fAI32; | Application.GVL.stAiAll.Reserv_fAI32
AI | 33 | Рг между ПЗК гр.1 | кПа | 4_20 | 0_60 | Group1 |  |  | fPgBetween | REAL | Group1_fPgBetween : REAL; (*Рг между ПЗК гр.1*) | Group1_fPgBetween:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=60, fConversion:=1, fTFilter:=1, fError:=0.001), | DataReal.Group[1].fPgBetween:=stAiAll.Group1_fPgBetween; | 6 | Group1 |  | Group1_fPgBetween : WSTRING(20):="Рг между ПЗК гр.1"; | fPgBetween : REAL; (*Рг между ПЗК гр.1*) | DataProg.Group[1]._PgBetween.stAiCHannelParams:=stAllAiChannelParams.Group1_fPgBetween; | Application.GVL.stAiAll.Group1_fPgBetween
AI | 34 | Пол. РГ гор. 1 | % | 4_20 |  | Group1 | Burn1 | DamperGas | fPosition | REAL | Group1_Burn1_DamperGas_fPosition : REAL; (*Пол. РГ гор. 1*) | Group1_Burn1_DamperGas_fPosition:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100, fConversion:=1, fTFilter:=1, fError:=0.001), | DataReal.Group[1].Burn[1].DamperGas.fPosition:=stAiAll.Group1_Burn1_DamperGas_fPosition; |  |  |  | Group1_Burn1_DamperGas_fPosition : WSTRING(20):="Пол. РГ гор. 1"; | Burn[1].DamperGas.fPosition : REAL; (*Пол. РГ гор. 1*) | DataProg.Group[1].Burn[1].DamperGas._Position.stAiCHannelParams:=stAllAiChannelParams.Group1_Burn1_DamperGas_fPosition; | Application.GVL.stAiAll.Group1_Burn1_DamperGas_fPosition
AI | 35 | Пол. РГ гор. 2 | % | 4_20 |  | Group1 | Burn2 | DamperGas | fPosition | REAL | Group1_Burn2_DamperGas_fPosition : REAL; (*Пол. РГ гор. 2*) | Group1_Burn2_DamperGas_fPosition:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100, fConversion:=1, fTFilter:=1, fError:=0.001), | DataReal.Group[1].Burn[2].DamperGas.fPosition:=stAiAll.Group1_Burn2_DamperGas_fPosition; |  |  |  | Group1_Burn2_DamperGas_fPosition : WSTRING(20):="Пол. РГ гор. 2"; | Burn[2].DamperGas.fPosition : REAL; (*Пол. РГ гор. 2*) | DataProg.Group[1].Burn[2].DamperGas._Position.stAiCHannelParams:=stAllAiChannelParams.Group1_Burn2_DamperGas_fPosition; | Application.GVL.stAiAll.Group1_Burn2_DamperGas_fPosition
AI | 36 | Пол. РГ гор. 3 | % | 4_20 |  | Group1 | Burn3 | DamperGas | fPosition | REAL | Group1_Burn3_DamperGas_fPosition : REAL; (*Пол. РГ гор. 3*) | Group1_Burn3_DamperGas_fPosition:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100, fConversion:=1, fTFilter:=1, fError:=0.001), | DataReal.Group[1].Burn[3].DamperGas.fPosition:=stAiAll.Group1_Burn3_DamperGas_fPosition; |  |  |  | Group1_Burn3_DamperGas_fPosition : WSTRING(20):="Пол. РГ гор. 3"; | Burn[3].DamperGas.fPosition : REAL; (*Пол. РГ гор. 3*) | DataProg.Group[1].Burn[3].DamperGas._Position.stAiCHannelParams:=stAllAiChannelParams.Group1_Burn3_DamperGas_fPosition; | Application.GVL.stAiAll.Group1_Burn3_DamperGas_fPosition
AI | 37 | Пол. РВ гор. 1 | % | 4_20 |  | Group1 | Burn1 | DamperAir | fPosition | REAL | Group1_Burn1_DamperAir_fPosition : REAL; (*Пол. РВ гор. 1*) | Group1_Burn1_DamperAir_fPosition:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100, fConversion:=1, fTFilter:=1, fError:=0.001), | DataReal.Group[1].Burn[1].DamperAir.fPosition:=stAiAll.Group1_Burn1_DamperAir_fPosition; |  |  |  | Group1_Burn1_DamperAir_fPosition : WSTRING(20):="Пол. РВ гор. 1"; | Burn[1].DamperAir.fPosition : REAL; (*Пол. РВ гор. 1*) | DataProg.Group[1].Burn[1].DamperAir._Position.stAiCHannelParams:=stAllAiChannelParams.Group1_Burn1_DamperAir_fPosition; | Application.GVL.stAiAll.Group1_Burn1_DamperAir_fPosition
AI | 38 | Пол. РВ гор. 2 | % | 4_20 |  | Group1 | Burn2 | DamperAir | fPosition | REAL | Group1_Burn2_DamperAir_fPosition : REAL; (*Пол. РВ гор. 2*) | Group1_Burn2_DamperAir_fPosition:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100, fConversion:=1, fTFilter:=1, fError:=0.001), | DataReal.Group[1].Burn[2].DamperAir.fPosition:=stAiAll.Group1_Burn2_DamperAir_fPosition; |  |  |  | Group1_Burn2_DamperAir_fPosition : WSTRING(20):="Пол. РВ гор. 2"; | Burn[2].DamperAir.fPosition : REAL; (*Пол. РВ гор. 2*) | DataProg.Group[1].Burn[2].DamperAir._Position.stAiCHannelParams:=stAllAiChannelParams.Group1_Burn2_DamperAir_fPosition; | Application.GVL.stAiAll.Group1_Burn2_DamperAir_fPosition
AI | 39 | Пол. РВ гор. 3 | % | 4_20 |  | Group1 | Burn3 | DamperAir | fPosition | REAL | Group1_Burn3_DamperAir_fPosition : REAL; (*Пол. РВ гор. 3*) | Group1_Burn3_DamperAir_fPosition:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100, fConversion:=1, fTFilter:=1, fError:=0.001), | DataReal.Group[1].Burn[3].DamperAir.fPosition:=stAiAll.Group1_Burn3_DamperAir_fPosition; |  |  |  | Group1_Burn3_DamperAir_fPosition : WSTRING(20):="Пол. РВ гор. 3"; | Burn[3].DamperAir.fPosition : REAL; (*Пол. РВ гор. 3*) | DataProg.Group[1].Burn[3].DamperAir._Position.stAiCHannelParams:=stAllAiChannelParams.Group1_Burn3_DamperAir_fPosition; | Application.GVL.stAiAll.Group1_Burn3_DamperAir_fPosition
AI | 40 | Резерв |  | 4_20 |  | Reserv |  |  |  | REAL | Reserv_fAI40 : REAL; (*Резерв*) | Reserv_fAI40:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100, fConversion:=1, fTFilter:=1, fError:=0.001), | DataReal.Reserv.fAI40:=stAiAll.Reserv_fAI40; |  |  |  | Reserv_fAI40 : WSTRING(20):="Резерв"; | fAI40 : REAL; (*Резерв*) | DataProg.Reserv._AI40.stAiCHannelParams:=stAllAiChannelParams.Reserv_fAI40; | Application.GVL.stAiAll.Reserv_fAI40
AI | 41 | Резерв |  | 4_20 |  | Reserv |  |  |  | REAL | Reserv_fAI41 : REAL; (*Резерв*) | Reserv_fAI41:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100, fConversion:=1, fTFilter:=1, fError:=0.001), | DataReal.Reserv.fAI41:=stAiAll.Reserv_fAI41; |  |  |  | Reserv_fAI41 : WSTRING(20):="Резерв"; | fAI41 : REAL; (*Резерв*) | DataProg.Reserv._AI41.stAiCHannelParams:=stAllAiChannelParams.Reserv_fAI41; | Application.GVL.stAiAll.Reserv_fAI41
AI | 42 | Резерв |  | 4_20 |  | Reserv |  |  |  | REAL | Reserv_fAI42 : REAL; (*Резерв*) | Reserv_fAI42:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100, fConversion:=1, fTFilter:=1, fError:=0.001), | DataReal.Reserv.fAI42:=stAiAll.Reserv_fAI42; |  |  |  | Reserv_fAI42 : WSTRING(20):="Резерв"; | fAI42 : REAL; (*Резерв*) | DataProg.Reserv._AI42.stAiCHannelParams:=stAllAiChannelParams.Reserv_fAI42; | Application.GVL.stAiAll.Reserv_fAI42
AI | 43 | Резерв |  | 4_20 |  | Reserv |  |  |  | REAL | Reserv_fAI43 : REAL; (*Резерв*) | Reserv_fAI43:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100, fConversion:=1, fTFilter:=1, fError:=0.001), | DataReal.Reserv.fAI43:=stAiAll.Reserv_fAI43; |  |  |  | Reserv_fAI43 : WSTRING(20):="Резерв"; | fAI43 : REAL; (*Резерв*) | DataProg.Reserv._AI43.stAiCHannelParams:=stAllAiChannelParams.Reserv_fAI43; | Application.GVL.stAiAll.Reserv_fAI43
AI | 44 | Резерв |  | 4_20 |  | Reserv |  |  |  | REAL | Reserv_fAI44 : REAL; (*Резерв*) | Reserv_fAI44:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100, fConversion:=1, fTFilter:=1, fError:=0.001), | DataReal.Reserv.fAI44:=stAiAll.Reserv_fAI44; |  |  |  | Reserv_fAI44 : WSTRING(20):="Резерв"; | fAI44 : REAL; (*Резерв*) | DataProg.Reserv._AI44.stAiCHannelParams:=stAllAiChannelParams.Reserv_fAI44; | Application.GVL.stAiAll.Reserv_fAI44
AI | 45 | Резерв |  | 4_20 |  | Reserv |  |  |  | REAL | Reserv_fAI45 : REAL; (*Резерв*) | Reserv_fAI45:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100, fConversion:=1, fTFilter:=1, fError:=0.001), | DataReal.Reserv.fAI45:=stAiAll.Reserv_fAI45; |  |  |  | Reserv_fAI45 : WSTRING(20):="Резерв"; | fAI45 : REAL; (*Резерв*) | DataProg.Reserv._AI45.stAiCHannelParams:=stAllAiChannelParams.Reserv_fAI45; | Application.GVL.stAiAll.Reserv_fAI45
AI | 46 | Резерв |  | 4_20 |  | Reserv |  |  |  | REAL | Reserv_fAI46 : REAL; (*Резерв*) | Reserv_fAI46:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100, fConversion:=1, fTFilter:=1, fError:=0.001), | DataReal.Reserv.fAI46:=stAiAll.Reserv_fAI46; |  |  |  | Reserv_fAI46 : WSTRING(20):="Резерв"; | fAI46 : REAL; (*Резерв*) | DataProg.Reserv._AI46.stAiCHannelParams:=stAllAiChannelParams.Reserv_fAI46; | Application.GVL.stAiAll.Reserv_fAI46
AI | 47 | Резерв |  | 4_20 |  | Reserv |  |  |  | REAL | Reserv_fAI47 : REAL; (*Резерв*) | Reserv_fAI47:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100, fConversion:=1, fTFilter:=1, fError:=0.001), | DataReal.Reserv.fAI47:=stAiAll.Reserv_fAI47; |  |  |  | Reserv_fAI47 : WSTRING(20):="Резерв"; | fAI47 : REAL; (*Резерв*) | DataProg.Reserv._AI47.stAiCHannelParams:=stAllAiChannelParams.Reserv_fAI47; | Application.GVL.stAiAll.Reserv_fAI47
AI | 48 | Резерв |  | 4_20 |  | Reserv |  |  |  | REAL | Reserv_fAI48 : REAL; (*Резерв*) | Reserv_fAI48:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100, fConversion:=1, fTFilter:=1, fError:=0.001), | DataReal.Reserv.fAI48:=stAiAll.Reserv_fAI48; |  |  |  | Reserv_fAI48 : WSTRING(20):="Резерв"; | fAI48 : REAL; (*Резерв*) | DataProg.Reserv._AI48.stAiCHannelParams:=stAllAiChannelParams.Reserv_fAI48; | Application.GVL.stAiAll.Reserv_fAI48
AI | 49 | Рг между ПЗК гр.2 | кПа | 4_20 | 0_60 | Group2 |  |  | fPgBetween | REAL | Group2_fPgBetween : REAL; (*Рг между ПЗК гр.2*) | Group2_fPgBetween:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=60, fConversion:=1, fTFilter:=1, fError:=0.001), | DataReal.Group[2].fPgBetween:=stAiAll.Group2_fPgBetween; | 7 | Group2 |  | Group2_fPgBetween : WSTRING(20):="Рг между ПЗК гр.2"; | fPgBetween : REAL; (*Рг между ПЗК гр.2*) | DataProg.Group[2]._PgBetween.stAiCHannelParams:=stAllAiChannelParams.Group2_fPgBetween; | Application.GVL.stAiAll.Group2_fPgBetween
AI | 50 | Пол. РГ гор. 6 | % | 4_20 |  | Group2 | Burn3 | DamperGas | fPosition | REAL | Group2_Burn3_DamperGas_fPosition : REAL; (*Пол. РГ гор. 6*) | Group2_Burn3_DamperGas_fPosition:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100, fConversion:=1, fTFilter:=1, fError:=0.001), | DataReal.Group[2].Burn[3].DamperGas.fPosition:=stAiAll.Group2_Burn3_DamperGas_fPosition; |  |  |  | Group2_Burn3_DamperGas_fPosition : WSTRING(20):="Пол. РГ гор. 6"; | Burn[3].DamperGas.fPosition : REAL; (*Пол. РГ гор. 6*) | DataProg.Group[2].Burn[3].DamperGas._Position.stAiCHannelParams:=stAllAiChannelParams.Group2_Burn3_DamperGas_fPosition; | Application.GVL.stAiAll.Group2_Burn3_DamperGas_fPosition
AI | 51 | Пол. РГ гор. 5 | % | 4_20 |  | Group2 | Burn2 | DamperGas | fPosition | REAL | Group2_Burn2_DamperGas_fPosition : REAL; (*Пол. РГ гор. 5*) | Group2_Burn2_DamperGas_fPosition:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100, fConversion:=1, fTFilter:=1, fError:=0.001), | DataReal.Group[2].Burn[2].DamperGas.fPosition:=stAiAll.Group2_Burn2_DamperGas_fPosition; |  |  |  | Group2_Burn2_DamperGas_fPosition : WSTRING(20):="Пол. РГ гор. 5"; | Burn[2].DamperGas.fPosition : REAL; (*Пол. РГ гор. 5*) | DataProg.Group[2].Burn[2].DamperGas._Position.stAiCHannelParams:=stAllAiChannelParams.Group2_Burn2_DamperGas_fPosition; | Application.GVL.stAiAll.Group2_Burn2_DamperGas_fPosition
AI | 52 | Пол. РГ гор. 4 | % | 4_20 |  | Group2 | Burn1 | DamperGas | fPosition | REAL | Group2_Burn1_DamperGas_fPosition : REAL; (*Пол. РГ гор. 4*) | Group2_Burn1_DamperGas_fPosition:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100, fConversion:=1, fTFilter:=1, fError:=0.001), | DataReal.Group[2].Burn[1].DamperGas.fPosition:=stAiAll.Group2_Burn1_DamperGas_fPosition; |  |  |  | Group2_Burn1_DamperGas_fPosition : WSTRING(20):="Пол. РГ гор. 4"; | Burn[1].DamperGas.fPosition : REAL; (*Пол. РГ гор. 4*) | DataProg.Group[2].Burn[1].DamperGas._Position.stAiCHannelParams:=stAllAiChannelParams.Group2_Burn1_DamperGas_fPosition; | Application.GVL.stAiAll.Group2_Burn1_DamperGas_fPosition
AI | 53 | Пол. РВ гор. 6 | % | 4_20 |  | Group2 | Burn3 | DamperAir | fPosition | REAL | Group2_Burn3_DamperAir_fPosition : REAL; (*Пол. РВ гор. 6*) | Group2_Burn3_DamperAir_fPosition:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100, fConversion:=1, fTFilter:=1, fError:=0.001), | DataReal.Group[2].Burn[3].DamperAir.fPosition:=stAiAll.Group2_Burn3_DamperAir_fPosition; |  |  |  | Group2_Burn3_DamperAir_fPosition : WSTRING(20):="Пол. РВ гор. 6"; | Burn[3].DamperAir.fPosition : REAL; (*Пол. РВ гор. 6*) | DataProg.Group[2].Burn[3].DamperAir._Position.stAiCHannelParams:=stAllAiChannelParams.Group2_Burn3_DamperAir_fPosition; | Application.GVL.stAiAll.Group2_Burn3_DamperAir_fPosition
AI | 54 | Пол. РВ гор. 5 | % | 4_20 |  | Group2 | Burn2 | DamperAir | fPosition | REAL | Group2_Burn2_DamperAir_fPosition : REAL; (*Пол. РВ гор. 5*) | Group2_Burn2_DamperAir_fPosition:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100, fConversion:=1, fTFilter:=1, fError:=0.001), | DataReal.Group[2].Burn[2].DamperAir.fPosition:=stAiAll.Group2_Burn2_DamperAir_fPosition; |  |  |  | Group2_Burn2_DamperAir_fPosition : WSTRING(20):="Пол. РВ гор. 5"; | Burn[2].DamperAir.fPosition : REAL; (*Пол. РВ гор. 5*) | DataProg.Group[2].Burn[2].DamperAir._Position.stAiCHannelParams:=stAllAiChannelParams.Group2_Burn2_DamperAir_fPosition; | Application.GVL.stAiAll.Group2_Burn2_DamperAir_fPosition
AI | 55 | Пол. РВ гор. 4 | % | 4_20 |  | Group2 | Burn1 | DamperAir | fPosition | REAL | Group2_Burn1_DamperAir_fPosition : REAL; (*Пол. РВ гор. 4*) | Group2_Burn1_DamperAir_fPosition:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100, fConversion:=1, fTFilter:=1, fError:=0.001), | DataReal.Group[2].Burn[1].DamperAir.fPosition:=stAiAll.Group2_Burn1_DamperAir_fPosition; |  |  |  | Group2_Burn1_DamperAir_fPosition : WSTRING(20):="Пол. РВ гор. 4"; | Burn[1].DamperAir.fPosition : REAL; (*Пол. РВ гор. 4*) | DataProg.Group[2].Burn[1].DamperAir._Position.stAiCHannelParams:=stAllAiChannelParams.Group2_Burn1_DamperAir_fPosition; | Application.GVL.stAiAll.Group2_Burn1_DamperAir_fPosition
AI | 56 | Резерв |  | 4_20 |  | Reserv |  |  |  | REAL | Reserv_fAI56 : REAL; (*Резерв*) | Reserv_fAI56:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100, fConversion:=1, fTFilter:=1, fError:=0.001), | DataReal.Reserv.fAI56:=stAiAll.Reserv_fAI56; |  |  |  | Reserv_fAI56 : WSTRING(20):="Резерв"; | fAI56 : REAL; (*Резерв*) | DataProg.Reserv._AI56.stAiCHannelParams:=stAllAiChannelParams.Reserv_fAI56; | Application.GVL.stAiAll.Reserv_fAI56
AI | 57 | Резерв |  | 4_20 |  | Reserv |  |  |  | REAL | Reserv_fAI57 : REAL; (*Резерв*) | Reserv_fAI57:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100, fConversion:=1, fTFilter:=1, fError:=0.001), | DataReal.Reserv.fAI57:=stAiAll.Reserv_fAI57; |  |  |  | Reserv_fAI57 : WSTRING(20):="Резерв"; | fAI57 : REAL; (*Резерв*) | DataProg.Reserv._AI57.stAiCHannelParams:=stAllAiChannelParams.Reserv_fAI57; | Application.GVL.stAiAll.Reserv_fAI57
AI | 58 | Резерв |  | 4_20 |  | Reserv |  |  |  | REAL | Reserv_fAI58 : REAL; (*Резерв*) | Reserv_fAI58:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100, fConversion:=1, fTFilter:=1, fError:=0.001), | DataReal.Reserv.fAI58:=stAiAll.Reserv_fAI58; |  |  |  | Reserv_fAI58 : WSTRING(20):="Резерв"; | fAI58 : REAL; (*Резерв*) | DataProg.Reserv._AI58.stAiCHannelParams:=stAllAiChannelParams.Reserv_fAI58; | Application.GVL.stAiAll.Reserv_fAI58
AI | 59 | Резерв |  | 4_20 |  | Reserv |  |  |  | REAL | Reserv_fAI59 : REAL; (*Резерв*) | Reserv_fAI59:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100, fConversion:=1, fTFilter:=1, fError:=0.001), | DataReal.Reserv.fAI59:=stAiAll.Reserv_fAI59; |  |  |  | Reserv_fAI59 : WSTRING(20):="Резерв"; | fAI59 : REAL; (*Резерв*) | DataProg.Reserv._AI59.stAiCHannelParams:=stAllAiChannelParams.Reserv_fAI59; | Application.GVL.stAiAll.Reserv_fAI59
AI | 60 | Резерв |  | 4_20 |  | Reserv |  |  |  | REAL | Reserv_fAI60 : REAL; (*Резерв*) | Reserv_fAI60:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100, fConversion:=1, fTFilter:=1, fError:=0.001), | DataReal.Reserv.fAI60:=stAiAll.Reserv_fAI60; |  |  |  | Reserv_fAI60 : WSTRING(20):="Резерв"; | fAI60 : REAL; (*Резерв*) | DataProg.Reserv._AI60.stAiCHannelParams:=stAllAiChannelParams.Reserv_fAI60; | Application.GVL.stAiAll.Reserv_fAI60
AI | 61 | Резерв |  | 4_20 |  | Reserv |  |  |  | REAL | Reserv_fAI61 : REAL; (*Резерв*) | Reserv_fAI61:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100, fConversion:=1, fTFilter:=1, fError:=0.001), | DataReal.Reserv.fAI61:=stAiAll.Reserv_fAI61; |  |  |  | Reserv_fAI61 : WSTRING(20):="Резерв"; | fAI61 : REAL; (*Резерв*) | DataProg.Reserv._AI61.stAiCHannelParams:=stAllAiChannelParams.Reserv_fAI61; | Application.GVL.stAiAll.Reserv_fAI61
AI | 62 | Резерв |  | 4_20 |  | Reserv |  |  |  | REAL | Reserv_fAI62 : REAL; (*Резерв*) | Reserv_fAI62:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100, fConversion:=1, fTFilter:=1, fError:=0.001), | DataReal.Reserv.fAI62:=stAiAll.Reserv_fAI62; |  |  |  | Reserv_fAI62 : WSTRING(20):="Резерв"; | fAI62 : REAL; (*Резерв*) | DataProg.Reserv._AI62.stAiCHannelParams:=stAllAiChannelParams.Reserv_fAI62; | Application.GVL.stAiAll.Reserv_fAI62
AI | 63 | Резерв |  | 4_20 |  | Reserv |  |  |  | REAL | Reserv_fAI63 : REAL; (*Резерв*) | Reserv_fAI63:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100, fConversion:=1, fTFilter:=1, fError:=0.001), | DataReal.Reserv.fAI63:=stAiAll.Reserv_fAI63; |  |  |  | Reserv_fAI63 : WSTRING(20):="Резерв"; | fAI63 : REAL; (*Резерв*) | DataProg.Reserv._AI63.stAiCHannelParams:=stAllAiChannelParams.Reserv_fAI63; | Application.GVL.stAiAll.Reserv_fAI63
AI | 64 | Резерв |  | 4_20 |  | Reserv |  |  |  | REAL | Reserv_fAI64 : REAL; (*Резерв*) | Reserv_fAI64:=( fElectricalL:=4, fElectricalH:=20, fNormL:=0, fNormH:=100, fConversion:=1, fTFilter:=1, fError:=0.001), | DataReal.Reserv.fAI64:=stAiAll.Reserv_fAI64; |  |  |  | Reserv_fAI64 : WSTRING(20):="Резерв"; | fAI64 : REAL; (*Резерв*) | DataProg.Reserv._AI64.stAiCHannelParams:=stAllAiChannelParams.Reserv_fAI64; | Application.GVL.stAiAll.Reserv_fAI64

## DI
Тип канала | № канала | Название канала | Контур управления | Горелка | ИМ | Переменная | Тип данных | Объявление в общей структуре | Разбиение структуры |  |  | Список контуров | Имена | Инвертирование | Объявление в контуре
DI | 01 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDI01 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI01:=stDiAll.Reserv_bDI01 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI01; | 1 | Reserv | Reserv | Reserv_bDI01 : WSTRING(20):="Резерв"; | Reserv_bDI01:=FALSE, | bDI01 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 02 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDI02 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI02:=stDiAll.Reserv_bDI02 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI02; |  |  | Smoke | Reserv_bDI02 : WSTRING(20):="Резерв"; | Reserv_bDI02:=FALSE, | bDI02 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 03 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDI03 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI03:=stDiAll.Reserv_bDI03 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI03; |  |  | Gas | Reserv_bDI03 : WSTRING(20):="Резерв"; | Reserv_bDI03:=FALSE, | bDI03 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 04 | Разр. ниже нормы | Smoke |  |  | bPVac_HH | BOOL | Smoke_bPVac_HH : BOOL; (*Разр. ниже нормы*) | DataReal.Smoke.bPVac_HH:=stDiAll.Smoke_bPVac_HH XOR stInvertDigitalInputs.Smoke_bPVac_HH; | 2 | Smoke | Water | Smoke_bPVac_HH : WSTRING(20):="Разр. ниже нормы"; | Smoke_bPVac_HH:=FALSE, | bPVac_HH : BOOL; (*Разр. ниже нормы*)
DI | 05 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDI05 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI05:=stDiAll.Reserv_bDI05 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI05; |  |  | Air | Reserv_bDI05 : WSTRING(20):="Резерв"; | Reserv_bDI05:=FALSE, | bDI05 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 06 | Рг ниже нормы | Gas |  |  | bP_LL | BOOL | Gas_bP_LL : BOOL; (*Рг ниже нормы*) | DataReal.Gas.bP_LL:=stDiAll.Gas_bP_LL XOR stInvertDigitalInputs.Gas_bP_LL; | 3 | Gas | Other | Gas_bP_LL : WSTRING(20):="Рг ниже нормы"; | Gas_bP_LL:=FALSE, | bP_LL : BOOL; (*Рг ниже нормы*)
DI | 07 | Рг выше нормы | Gas |  |  | bP_HH | BOOL | Gas_bP_HH : BOOL; (*Рг выше нормы*) | DataReal.Gas.bP_HH:=stDiAll.Gas_bP_HH XOR stInvertDigitalInputs.Gas_bP_HH; |  |  | Group1 | Gas_bP_HH : WSTRING(20):="Рг выше нормы"; | Gas_bP_HH:=FALSE, | bP_HH : BOOL; (*Рг выше нормы*)
DI | 08 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDI08 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI08:=stDiAll.Reserv_bDI08 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI08; |  |  | Group2 | Reserv_bDI08 : WSTRING(20):="Резерв"; | Reserv_bDI08:=FALSE, | bDI08 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 09 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDI09 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI09:=stDiAll.Reserv_bDI09 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI09; |  |  |  | Reserv_bDI09 : WSTRING(20):="Резерв"; | Reserv_bDI09:=FALSE, | bDI09 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 10 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDI10 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI10:=stDiAll.Reserv_bDI10 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI10; |  |  |  | Reserv_bDI10 : WSTRING(20):="Резерв"; | Reserv_bDI10:=FALSE, | bDI10 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 11 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDI11 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI11:=stDiAll.Reserv_bDI11 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI11; |  |  |  | Reserv_bDI11 : WSTRING(20):="Резерв"; | Reserv_bDI11:=FALSE, | bDI11 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 12 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDI12 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI12:=stDiAll.Reserv_bDI12 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI12; |  |  |  | Reserv_bDI12 : WSTRING(20):="Резерв"; | Reserv_bDI12:=FALSE, | bDI12 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 13 | РГ общ. откр. | Gas |  | DamperReg | bH | BOOL | Gas_DamperReg_bH : BOOL; (*РГ общ. откр.*) | DataReal.Gas.DamperReg.bH:=stDiAll.Gas_DamperReg_bH XOR stInvertDigitalInputs.Gas_DamperReg_bH; |  |  |  | Gas_DamperReg_bH : WSTRING(20):="РГ общ. откр."; | Gas_DamperReg_bH:=FALSE, | DamperReg.bH : BOOL; (*РГ общ. откр.*)
DI | 14 | РГ общ. закр. | Gas |  | DamperReg | bL | BOOL | Gas_DamperReg_bL : BOOL; (*РГ общ. закр.*) | DataReal.Gas.DamperReg.bL:=stDiAll.Gas_DamperReg_bL XOR stInvertDigitalInputs.Gas_DamperReg_bL; |  |  |  | Gas_DamperReg_bL : WSTRING(20):="РГ общ. закр."; | Gas_DamperReg_bL:=FALSE, | DamperReg.bL : BOOL; (*РГ общ. закр.*)
DI | 15 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDI15 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI15:=stDiAll.Reserv_bDI15 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI15; |  |  |  | Reserv_bDI15 : WSTRING(20):="Резерв"; | Reserv_bDI15:=FALSE, | bDI15 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 16 | ЗДсв после не откр. | Water |  | GateOut | bNH | BOOL | Water_GateOut_bNH : BOOL; (*ЗДсв после не откр.*) | DataReal.Water.GateOut.bNH:=stDiAll.Water_GateOut_bNH XOR stInvertDigitalInputs.Water_GateOut_bNH; | 4 | Water |  | Water_GateOut_bNH : WSTRING(20):="ЗДсв после не откр."; | Water_GateOut_bNH:=FALSE, | GateOut.bNH : BOOL; (*ЗДсв после не откр.*)
DI | 17 | ЗДсв после не закр. | Water |  | GateOut | bNL | BOOL | Water_GateOut_bNL : BOOL; (*ЗДсв после не закр.*) | DataReal.Water.GateOut.bNL:=stDiAll.Water_GateOut_bNL XOR stInvertDigitalInputs.Water_GateOut_bNL; |  |  |  | Water_GateOut_bNL : WSTRING(20):="ЗДсв после не закр."; | Water_GateOut_bNL:=FALSE, | GateOut.bNL : BOOL; (*ЗДсв после не закр.*)
DI | 18 | ЗДсв после ход | Water |  | GateOut | bMoving | BOOL | Water_GateOut_bMoving : BOOL; (*ЗДсв после ход*) | DataReal.Water.GateOut.bMoving:=stDiAll.Water_GateOut_bMoving XOR stInvertDigitalInputs.Water_GateOut_bMoving; |  |  |  | Water_GateOut_bMoving : WSTRING(20):="ЗДсв после ход"; | Water_GateOut_bMoving:=FALSE, | GateOut.bMoving : BOOL; (*ЗДсв после ход*)
DI | 19 | ЗДсв перед не откр. | Water |  | GateIn | bNH | BOOL | Water_GateIn_bNH : BOOL; (*ЗДсв перед не откр.*) | DataReal.Water.GateIn.bNH:=stDiAll.Water_GateIn_bNH XOR stInvertDigitalInputs.Water_GateIn_bNH; |  |  |  | Water_GateIn_bNH : WSTRING(20):="ЗДсв перед не откр."; | Water_GateIn_bNH:=FALSE, | GateIn.bNH : BOOL; (*ЗДсв перед не откр.*)
DI | 20 | ЗДсв перед не закр. | Water |  | GateIn | bNL | BOOL | Water_GateIn_bNL : BOOL; (*ЗДсв перед не закр.*) | DataReal.Water.GateIn.bNL:=stDiAll.Water_GateIn_bNL XOR stInvertDigitalInputs.Water_GateIn_bNL; |  |  |  | Water_GateIn_bNL : WSTRING(20):="ЗДсв перед не закр."; | Water_GateIn_bNL:=FALSE, | GateIn.bNL : BOOL; (*ЗДсв перед не закр.*)
DI | 21 | ЗДсв перед ход | Water |  | GateIn | bMoving | BOOL | Water_GateIn_bMoving : BOOL; (*ЗДсв перед ход*) | DataReal.Water.GateIn.bMoving:=stDiAll.Water_GateIn_bMoving XOR stInvertDigitalInputs.Water_GateIn_bMoving; |  |  |  | Water_GateIn_bMoving : WSTRING(20):="ЗДсв перед ход"; | Water_GateIn_bMoving:=FALSE, | GateIn.bMoving : BOOL; (*ЗДсв перед ход*)
DI | 22 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDI22 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI22:=stDiAll.Reserv_bDI22 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI22; |  |  |  | Reserv_bDI22 : WSTRING(20):="Резерв"; | Reserv_bDI22:=FALSE, | bDI22 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 23 | ДВ1 включен | Air |  | Fan1 | bTurnedOn | BOOL | Air_Fan1_bTurnedOn : BOOL; (*ДВ1 включен*) | DataReal.Air.Fan1.bTurnedOn:=stDiAll.Air_Fan1_bTurnedOn XOR stInvertDigitalInputs.Air_Fan1_bTurnedOn; | 5 | Air |  | Air_Fan1_bTurnedOn : WSTRING(20):="ДВ1 включен"; | Air_Fan1_bTurnedOn:=FALSE, | Fan1.bTurnedOn : BOOL; (*ДВ1 включен*)
DI | 24 | ДС автомат | Smoke |  | Fan | bAuto | BOOL | Smoke_Fan_bAuto : BOOL; (*ДС автомат*) | DataReal.Smoke.Fan.bAuto:=stDiAll.Smoke_Fan_bAuto XOR stInvertDigitalInputs.Smoke_Fan_bAuto; |  |  |  | Smoke_Fan_bAuto : WSTRING(20):="ДС автомат"; | Smoke_Fan_bAuto:=FALSE, | Fan.bAuto : BOOL; (*ДС автомат*)
DI | 25 | ДВ2 автомат | Air |  | Fan2 | bAuto | BOOL | Air_Fan2_bAuto : BOOL; (*ДВ2 автомат*) | DataReal.Air.Fan2.bAuto:=stDiAll.Air_Fan2_bAuto XOR stInvertDigitalInputs.Air_Fan2_bAuto; |  |  |  | Air_Fan2_bAuto : WSTRING(20):="ДВ2 автомат"; | Air_Fan2_bAuto:=FALSE, | Fan2.bAuto : BOOL; (*ДВ2 автомат*)
DI | 26 | ДС включен | Smoke |  | Fan | bTurnedOn | BOOL | Smoke_Fan_bTurnedOn : BOOL; (*ДС включен*) | DataReal.Smoke.Fan.bTurnedOn:=stDiAll.Smoke_Fan_bTurnedOn XOR stInvertDigitalInputs.Smoke_Fan_bTurnedOn; |  |  |  | Smoke_Fan_bTurnedOn : WSTRING(20):="ДС включен"; | Smoke_Fan_bTurnedOn:=FALSE, | Fan.bTurnedOn : BOOL; (*ДС включен*)
DI | 27 | ДВ2 включен | Air |  | Fan2 | bTurnedOn | BOOL | Air_Fan2_bTurnedOn : BOOL; (*ДВ2 включен*) | DataReal.Air.Fan2.bTurnedOn:=stDiAll.Air_Fan2_bTurnedOn XOR stInvertDigitalInputs.Air_Fan2_bTurnedOn; |  |  |  | Air_Fan2_bTurnedOn : WSTRING(20):="ДВ2 включен"; | Air_Fan2_bTurnedOn:=FALSE, | Fan2.bTurnedOn : BOOL; (*ДВ2 включен*)
DI | 28 | ДВ1 автомат | Air |  | Fan1 | bAuto | BOOL | Air_Fan1_bAuto : BOOL; (*ДВ1 автомат*) | DataReal.Air.Fan1.bAuto:=stDiAll.Air_Fan1_bAuto XOR stInvertDigitalInputs.Air_Fan1_bAuto; |  |  |  | Air_Fan1_bAuto : WSTRING(20):="ДВ1 автомат"; | Air_Fan1_bAuto:=FALSE, | Fan1.bAuto : BOOL; (*ДВ1 автомат*)
DI | 29 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDI29 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI29:=stDiAll.Reserv_bDI29 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI29; |  |  |  | Reserv_bDI29 : WSTRING(20):="Резерв"; | Reserv_bDI29:=FALSE, | bDI29 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 30 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDI30 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI30:=stDiAll.Reserv_bDI30 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI30; |  |  |  | Reserv_bDI30 : WSTRING(20):="Резерв"; | Reserv_bDI30:=FALSE, | bDI30 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 31 | ИБП ШУК | Other |  |  | bUPS_SHUK | BOOL | Other_bUPS_SHUK : BOOL; (*ИБП ШУК*) | DataReal.Other.bUPS_SHUK:=stDiAll.Other_bUPS_SHUK XOR stInvertDigitalInputs.Other_bUPS_SHUK; | 6 | Other |  | Other_bUPS_SHUK : WSTRING(20):="ИБП ШУК"; | Other_bUPS_SHUK:=FALSE, | bUPS_SHUK : BOOL; (*ИБП ШУК*)
DI | 32 | ИБП ШУГ1 | Other |  |  | bUPS_SHUG1 | BOOL | Other_bUPS_SHUG1 : BOOL; (*ИБП ШУГ1*) | DataReal.Other.bUPS_SHUG1:=stDiAll.Other_bUPS_SHUG1 XOR stInvertDigitalInputs.Other_bUPS_SHUG1; |  |  |  | Other_bUPS_SHUG1 : WSTRING(20):="ИБП ШУГ1"; | Other_bUPS_SHUG1:=FALSE, | bUPS_SHUG1 : BOOL; (*ИБП ШУГ1*)
DI | 33 | ИБП ШУГ2 | Other |  |  | bUPS_SHUG2 | BOOL | Other_bUPS_SHUG2 : BOOL; (*ИБП ШУГ2*) | DataReal.Other.bUPS_SHUG2:=stDiAll.Other_bUPS_SHUG2 XOR stInvertDigitalInputs.Other_bUPS_SHUG2; |  |  |  | Other_bUPS_SHUG2 : WSTRING(20):="ИБП ШУГ2"; | Other_bUPS_SHUG2:=FALSE, | bUPS_SHUG2 : BOOL; (*ИБП ШУГ2*)
DI | 34 | ЗДг2 не откр. | Gas |  | Gate | bNH | BOOL | Gas_Gate_bNH : BOOL; (*ЗДг2 не откр.*) | DataReal.Gas.Gate.bNH:=stDiAll.Gas_Gate_bNH XOR stInvertDigitalInputs.Gas_Gate_bNH; |  |  |  | Gas_Gate_bNH : WSTRING(20):="ЗДг2 не откр."; | Gas_Gate_bNH:=FALSE, | Gate.bNH : BOOL; (*ЗДг2 не откр.*)
DI | 35 | ЗДг2 не закр. | Gas |  | Gate | bNL | BOOL | Gas_Gate_bNL : BOOL; (*ЗДг2 не закр.*) | DataReal.Gas.Gate.bNL:=stDiAll.Gas_Gate_bNL XOR stInvertDigitalInputs.Gas_Gate_bNL; |  |  |  | Gas_Gate_bNL : WSTRING(20):="ЗДг2 не закр."; | Gas_Gate_bNL:=FALSE, | Gate.bNL : BOOL; (*ЗДг2 не закр.*)
DI | 36 | ЗДг2 ход | Gas |  | Gate | bMoving | BOOL | Gas_Gate_bMoving : BOOL; (*ЗДг2 ход*) | DataReal.Gas.Gate.bMoving:=stDiAll.Gas_Gate_bMoving XOR stInvertDigitalInputs.Gas_Gate_bMoving; |  |  |  | Gas_Gate_bMoving : WSTRING(20):="ЗДг2 ход"; | Gas_Gate_bMoving:=FALSE, | Gate.bMoving : BOOL; (*ЗДг2 ход*)
DI | 37 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDI37 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI37:=stDiAll.Reserv_bDI37 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI37; |  |  |  | Reserv_bDI37 : WSTRING(20):="Резерв"; | Reserv_bDI37:=FALSE, | bDI37 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 38 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDI38 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI38:=stDiAll.Reserv_bDI38 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI38; |  |  |  | Reserv_bDI38 : WSTRING(20):="Резерв"; | Reserv_bDI38:=FALSE, | bDI38 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 39 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDI39 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI39:=stDiAll.Reserv_bDI39 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI39; |  |  |  | Reserv_bDI39 : WSTRING(20):="Резерв"; | Reserv_bDI39:=FALSE, | bDI39 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 40 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDI40 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI40:=stDiAll.Reserv_bDI40 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI40; |  |  |  | Reserv_bDI40 : WSTRING(20):="Резерв"; | Reserv_bDI40:=FALSE, | bDI40 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 41 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDI41 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI41:=stDiAll.Reserv_bDI41 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI41; |  |  |  | Reserv_bDI41 : WSTRING(20):="Резерв"; | Reserv_bDI41:=FALSE, | bDI41 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 42 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDI42 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI42:=stDiAll.Reserv_bDI42 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI42; |  |  |  | Reserv_bDI42 : WSTRING(20):="Резерв"; | Reserv_bDI42:=FALSE, | bDI42 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 43 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDI43 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI43:=stDiAll.Reserv_bDI43 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI43; |  |  |  | Reserv_bDI43 : WSTRING(20):="Резерв"; | Reserv_bDI43:=FALSE, | bDI43 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 44 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDI44 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI44:=stDiAll.Reserv_bDI44 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI44; |  |  |  | Reserv_bDI44 : WSTRING(20):="Резерв"; | Reserv_bDI44:=FALSE, | bDI44 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 45 | ГОК откр. | Gas |  | ValveMain | bH | BOOL | Gas_ValveMain_bH : BOOL; (*ГОК откр.*) | DataReal.Gas.ValveMain.bH:=stDiAll.Gas_ValveMain_bH XOR stInvertDigitalInputs.Gas_ValveMain_bH; |  |  |  | Gas_ValveMain_bH : WSTRING(20):="ГОК откр."; | Gas_ValveMain_bH:=FALSE, | ValveMain.bH : BOOL; (*ГОК откр.*)
DI | 46 | КП между ЗДг откр. | Gas |  | ValveBlowBetween | bH | BOOL | Gas_ValveBlowBetween_bH : BOOL; (*КП между ЗДг откр.*) | DataReal.Gas.ValveBlowBetween.bH:=stDiAll.Gas_ValveBlowBetween_bH XOR stInvertDigitalInputs.Gas_ValveBlowBetween_bH; |  |  |  | Gas_ValveBlowBetween_bH : WSTRING(20):="КП между ЗДг откр."; | Gas_ValveBlowBetween_bH:=FALSE, | ValveBlowBetween.bH : BOOL; (*КП между ЗДг откр.*)
DI | 47 | КП перед ГОК откр. | Gas |  | ValveBlowBeforeMain | bH | BOOL | Gas_ValveBlowBeforeMain_bH : BOOL; (*КП перед ГОК откр.*) | DataReal.Gas.ValveBlowBeforeMain.bH:=stDiAll.Gas_ValveBlowBeforeMain_bH XOR stInvertDigitalInputs.Gas_ValveBlowBeforeMain_bH; |  |  |  | Gas_ValveBlowBeforeMain_bH : WSTRING(20):="КП перед ГОК откр."; | Gas_ValveBlowBeforeMain_bH:=FALSE, | ValveBlowBeforeMain.bH : BOOL; (*КП перед ГОК откр.*)
DI | 48 | КП из тупика откр. | Gas |  | ValveBlowEnd | bH | BOOL | Gas_ValveBlowEnd_bH : BOOL; (*КП из тупика откр.*) | DataReal.Gas.ValveBlowEnd.bH:=stDiAll.Gas_ValveBlowEnd_bH XOR stInvertDigitalInputs.Gas_ValveBlowEnd_bH; |  |  |  | Gas_ValveBlowEnd_bH : WSTRING(20):="КП из тупика откр."; | Gas_ValveBlowEnd_bH:=FALSE, | ValveBlowEnd.bH : BOOL; (*КП из тупика откр.*)
DI | 49 | Шибер ДВ1 откр. | Air |  | Damper1 | bH | BOOL | Air_Damper1_bH : BOOL; (*Шибер ДВ1 откр.*) | DataReal.Air.Damper1.bH:=stDiAll.Air_Damper1_bH XOR stInvertDigitalInputs.Air_Damper1_bH; |  |  |  | Air_Damper1_bH : WSTRING(20):="Шибер ДВ1 откр."; | Air_Damper1_bH:=FALSE, | Damper1.bH : BOOL; (*Шибер ДВ1 откр.*)
DI | 50 | Шибер ДВ1 закр. | Air |  | Damper1 | bL | BOOL | Air_Damper1_bL : BOOL; (*Шибер ДВ1 закр.*) | DataReal.Air.Damper1.bL:=stDiAll.Air_Damper1_bL XOR stInvertDigitalInputs.Air_Damper1_bL; |  |  |  | Air_Damper1_bL : WSTRING(20):="Шибер ДВ1 закр."; | Air_Damper1_bL:=FALSE, | Damper1.bL : BOOL; (*Шибер ДВ1 закр.*)
DI | 51 | Шибер ДВ1 вент. | Air |  | Damper1 | bVent | BOOL | Air_Damper1_bVent : BOOL; (*Шибер ДВ1 вент.*) | DataReal.Air.Damper1.bVent:=stDiAll.Air_Damper1_bVent XOR stInvertDigitalInputs.Air_Damper1_bVent; |  |  |  | Air_Damper1_bVent : WSTRING(20):="Шибер ДВ1 вент."; | Air_Damper1_bVent:=FALSE, | Damper1.bVent : BOOL; (*Шибер ДВ1 вент.*)
DI | 52 | Шибер ДВ2 откр. | Air |  | Damper2 | bH | BOOL | Air_Damper2_bH : BOOL; (*Шибер ДВ2 откр.*) | DataReal.Air.Damper2.bH:=stDiAll.Air_Damper2_bH XOR stInvertDigitalInputs.Air_Damper2_bH; |  |  |  | Air_Damper2_bH : WSTRING(20):="Шибер ДВ2 откр."; | Air_Damper2_bH:=FALSE, | Damper2.bH : BOOL; (*Шибер ДВ2 откр.*)
DI | 53 | Шибер ДВ2 закр. | Air |  | Damper2 | bL | BOOL | Air_Damper2_bL : BOOL; (*Шибер ДВ2 закр.*) | DataReal.Air.Damper2.bL:=stDiAll.Air_Damper2_bL XOR stInvertDigitalInputs.Air_Damper2_bL; |  |  |  | Air_Damper2_bL : WSTRING(20):="Шибер ДВ2 закр."; | Air_Damper2_bL:=FALSE, | Damper2.bL : BOOL; (*Шибер ДВ2 закр.*)
DI | 54 | Шибер ДВ2 вент. | Air |  | Damper2 | bVent | BOOL | Air_Damper2_bVent : BOOL; (*Шибер ДВ2 вент.*) | DataReal.Air.Damper2.bVent:=stDiAll.Air_Damper2_bVent XOR stInvertDigitalInputs.Air_Damper2_bVent; |  |  |  | Air_Damper2_bVent : WSTRING(20):="Шибер ДВ2 вент."; | Air_Damper2_bVent:=FALSE, | Damper2.bVent : BOOL; (*Шибер ДВ2 вент.*)
DI | 55 | Шибер ДС откр. | Smoke |  | Damper | bH | BOOL | Smoke_Damper_bH : BOOL; (*Шибер ДС откр.*) | DataReal.Smoke.Damper.bH:=stDiAll.Smoke_Damper_bH XOR stInvertDigitalInputs.Smoke_Damper_bH; |  |  |  | Smoke_Damper_bH : WSTRING(20):="Шибер ДС откр."; | Smoke_Damper_bH:=FALSE, | Damper.bH : BOOL; (*Шибер ДС откр.*)
DI | 56 | Шибер ДС закр. | Smoke |  | Damper | bL | BOOL | Smoke_Damper_bL : BOOL; (*Шибер ДС закр.*) | DataReal.Smoke.Damper.bL:=stDiAll.Smoke_Damper_bL XOR stInvertDigitalInputs.Smoke_Damper_bL; |  |  |  | Smoke_Damper_bL : WSTRING(20):="Шибер ДС закр."; | Smoke_Damper_bL:=FALSE, | Damper.bL : BOOL; (*Шибер ДС закр.*)
DI | 57 | Сработка АВР | Other |  |  | bAVR | BOOL | Other_bAVR : BOOL; (*Сработка АВР*) | DataReal.Other.bAVR:=stDiAll.Other_bAVR XOR stInvertDigitalInputs.Other_bAVR; |  |  |  | Other_bAVR : WSTRING(20):="Сработка АВР"; | Other_bAVR:=FALSE, | bAVR : BOOL; (*Сработка АВР*)
DI | 58 | Pсв выше нормы | Water |  |  | bT_HH | BOOL | Water_bT_HH : BOOL; (*Pсв выше нормы*) | DataReal.Water.bT_HH:=stDiAll.Water_bT_HH XOR stInvertDigitalInputs.Water_bT_HH; |  |  |  | Water_bT_HH : WSTRING(20):="Pсв выше нормы"; | Water_bT_HH:=FALSE, | bT_HH : BOOL; (*Pсв выше нормы*)
DI | 59 | Рсв ниже нормы | Water |  |  | bT_LL | BOOL | Water_bT_LL : BOOL; (*Рсв ниже нормы*) | DataReal.Water.bT_LL:=stDiAll.Water_bT_LL XOR stInvertDigitalInputs.Water_bT_LL; |  |  |  | Water_bT_LL : WSTRING(20):="Рсв ниже нормы"; | Water_bT_LL:=FALSE, | bT_LL : BOOL; (*Рсв ниже нормы*)
DI | 60 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDI60 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI60:=stDiAll.Reserv_bDI60 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI60; |  |  |  | Reserv_bDI60 : WSTRING(20):="Резерв"; | Reserv_bDI60:=FALSE, | bDI60 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 61 | Вкл. вентил. | Other |  |  | bStartVent | BOOL | Other_bStartVent : BOOL; (*Вкл. вентил.*) | DataReal.Other.bStartVent:=stDiAll.Other_bStartVent XOR stInvertDigitalInputs.Other_bStartVent; |  |  |  | Other_bStartVent : WSTRING(20):="Вкл. вентил."; | Other_bStartVent:=FALSE, | bStartVent : BOOL; (*Вкл. вентил.*)
DI | 62 | Вкл. опресс. | Other |  |  | bStartPress | BOOL | Other_bStartPress : BOOL; (*Вкл. опресс.*) | DataReal.Other.bStartPress:=stDiAll.Other_bStartPress XOR stInvertDigitalInputs.Other_bStartPress; |  |  |  | Other_bStartPress : WSTRING(20):="Вкл. опресс."; | Other_bStartPress:=FALSE, | bStartPress : BOOL; (*Вкл. опресс.*)
DI | 63 | Стоп газ | Other |  |  | bStopGas | BOOL | Other_bStopGas : BOOL; (*Стоп газ*) | DataReal.Other.bStopGas:=stDiAll.Other_bStopGas XOR stInvertDigitalInputs.Other_bStopGas; |  |  |  | Other_bStopGas : WSTRING(20):="Стоп газ"; | Other_bStopGas:=FALSE, | bStopGas : BOOL; (*Стоп газ*)
DI | 64 | Пров. сигнал. | Other |  |  | bCheckAlarm | BOOL | Other_bCheckAlarm : BOOL; (*Пров. сигнал.*) | DataReal.Other.bCheckAlarm:=stDiAll.Other_bCheckAlarm XOR stInvertDigitalInputs.Other_bCheckAlarm; |  |  |  | Other_bCheckAlarm : WSTRING(20):="Пров. сигнал."; | Other_bCheckAlarm:=FALSE, | bCheckAlarm : BOOL; (*Пров. сигнал.*)
DI | 65 | Сброс звук. сигнал. | Other |  |  | bResetAlarmSound | BOOL | Other_bResetAlarmSound : BOOL; (*Сброс звук. сигнал.*) | DataReal.Other.bResetAlarmSound:=stDiAll.Other_bResetAlarmSound XOR stInvertDigitalInputs.Other_bResetAlarmSound; |  |  |  | Other_bResetAlarmSound : WSTRING(20):="Сброс звук. сигнал."; | Other_bResetAlarmSound:=FALSE, | bResetAlarmSound : BOOL; (*Сброс звук. сигнал.*)
DI | 66 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDI66 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI66:=stDiAll.Reserv_bDI66 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI66; |  |  |  | Reserv_bDI66 : WSTRING(20):="Резерв"; | Reserv_bDI66:=FALSE, | bDI66 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 67 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDI67 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI67:=stDiAll.Reserv_bDI67 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI67; |  |  |  | Reserv_bDI67 : WSTRING(20):="Резерв"; | Reserv_bDI67:=FALSE, | bDI67 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 68 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDI68 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI68:=stDiAll.Reserv_bDI68 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI68; |  |  |  | Reserv_bDI68 : WSTRING(20):="Резерв"; | Reserv_bDI68:=FALSE, | bDI68 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 69 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDI69 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI69:=stDiAll.Reserv_bDI69 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI69; |  |  |  | Reserv_bDI69 : WSTRING(20):="Резерв"; | Reserv_bDI69:=FALSE, | bDI69 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 70 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDI70 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI70:=stDiAll.Reserv_bDI70 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI70; |  |  |  | Reserv_bDI70 : WSTRING(20):="Резерв"; | Reserv_bDI70:=FALSE, | bDI70 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 71 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDI71 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI71:=stDiAll.Reserv_bDI71 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI71; |  |  |  | Reserv_bDI71 : WSTRING(20):="Резерв"; | Reserv_bDI71:=FALSE, | bDI71 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 72 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDI72 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI72:=stDiAll.Reserv_bDI72 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI72; |  |  |  | Reserv_bDI72 : WSTRING(20):="Резерв"; | Reserv_bDI72:=FALSE, | bDI72 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 73 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDI73 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI73:=stDiAll.Reserv_bDI73 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI73; |  |  |  | Reserv_bDI73 : WSTRING(20):="Резерв"; | Reserv_bDI73:=FALSE, | bDI73 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 74 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDI74 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI74:=stDiAll.Reserv_bDI74 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI74; |  |  |  | Reserv_bDI74 : WSTRING(20):="Резерв"; | Reserv_bDI74:=FALSE, | bDI74 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 75 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDI75 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI75:=stDiAll.Reserv_bDI75 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI75; |  |  |  | Reserv_bDI75 : WSTRING(20):="Резерв"; | Reserv_bDI75:=FALSE, | bDI75 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 76 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDI76 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI76:=stDiAll.Reserv_bDI76 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI76; |  |  |  | Reserv_bDI76 : WSTRING(20):="Резерв"; | Reserv_bDI76:=FALSE, | bDI76 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 77 | Фак. гор. есть гор.1 | Group1 | Burn1 |  | bFireBurn | BOOL | Group1_Burn1_bFireBurn : BOOL; (*Фак. гор. есть гор.1*) | DataReal.Group[1].Burn[1].bFireBurn:=stDiAll.Group1_Burn1_bFireBurn XOR stInvertDigitalInputs.Group1_Burn1_bFireBurn; | 7 | Group1 |  | Group1_Burn1_bFireBurn : WSTRING(20):="Фак. гор. есть гор.1"; | Group1_Burn1_bFireBurn:=FALSE, | Burn[1].bFireBurn : BOOL; (*Фак. гор. есть гор.1*)
DI | 78 | Фак. гор. отказ гор.1 | Group1 | Burn1 |  | bFireBurnErr | BOOL | Group1_Burn1_bFireBurnErr : BOOL; (*Фак. гор. отказ гор.1*) | DataReal.Group[1].Burn[1].bFireBurnErr:=stDiAll.Group1_Burn1_bFireBurnErr XOR stInvertDigitalInputs.Group1_Burn1_bFireBurnErr; |  |  |  | Group1_Burn1_bFireBurnErr : WSTRING(20):="Фак. гор. отказ гор.1"; | Group1_Burn1_bFireBurnErr:=FALSE, | Burn[1].bFireBurnErr : BOOL; (*Фак. гор. отказ гор.1*)
DI | 79 | Рг в норме гор.1 | Group1 | Burn1 |  | bPgNorm | BOOL | Group1_Burn1_bPgNorm : BOOL; (*Рг в норме гор.1*) | DataReal.Group[1].Burn[1].bPgNorm:=stDiAll.Group1_Burn1_bPgNorm XOR stInvertDigitalInputs.Group1_Burn1_bPgNorm; |  |  |  | Group1_Burn1_bPgNorm : WSTRING(20):="Рг в норме гор.1"; | Group1_Burn1_bPgNorm:=FALSE, | Burn[1].bPgNorm : BOOL; (*Рг в норме гор.1*)
DI | 80 | Рг в норме гор.2 | Group1 | Burn2 |  | bPgNorm | BOOL | Group1_Burn2_bPgNorm : BOOL; (*Рг в норме гор.2*) | DataReal.Group[1].Burn[2].bPgNorm:=stDiAll.Group1_Burn2_bPgNorm XOR stInvertDigitalInputs.Group1_Burn2_bPgNorm; |  |  |  | Group1_Burn2_bPgNorm : WSTRING(20):="Рг в норме гор.2"; | Group1_Burn2_bPgNorm:=FALSE, | Burn[2].bPgNorm : BOOL; (*Рг в норме гор.2*)
DI | 81 | Рг в норме гор.3 | Group1 | Burn3 |  | bPgNorm | BOOL | Group1_Burn3_bPgNorm : BOOL; (*Рг в норме гор.3*) | DataReal.Group[1].Burn[3].bPgNorm:=stDiAll.Group1_Burn3_bPgNorm XOR stInvertDigitalInputs.Group1_Burn3_bPgNorm; |  |  |  | Group1_Burn3_bPgNorm : WSTRING(20):="Рг в норме гор.3"; | Group1_Burn3_bPgNorm:=FALSE, | Burn[3].bPgNorm : BOOL; (*Рг в норме гор.3*)
DI | 82 | Рв в норме гор.1 | Group1 | Burn1 |  | bPaNorm | BOOL | Group1_Burn1_bPaNorm : BOOL; (*Рв в норме гор.1*) | DataReal.Group[1].Burn[1].bPaNorm:=stDiAll.Group1_Burn1_bPaNorm XOR stInvertDigitalInputs.Group1_Burn1_bPaNorm; |  |  |  | Group1_Burn1_bPaNorm : WSTRING(20):="Рв в норме гор.1"; | Group1_Burn1_bPaNorm:=FALSE, | Burn[1].bPaNorm : BOOL; (*Рв в норме гор.1*)
DI | 83 | Рв в норме гор.2 | Group1 | Burn2 |  | bPaNorm | BOOL | Group1_Burn2_bPaNorm : BOOL; (*Рв в норме гор.2*) | DataReal.Group[1].Burn[2].bPaNorm:=stDiAll.Group1_Burn2_bPaNorm XOR stInvertDigitalInputs.Group1_Burn2_bPaNorm; |  |  |  | Group1_Burn2_bPaNorm : WSTRING(20):="Рв в норме гор.2"; | Group1_Burn2_bPaNorm:=FALSE, | Burn[2].bPaNorm : BOOL; (*Рв в норме гор.2*)
DI | 84 | Рв в норме гор.3 | Group1 | Burn3 |  | bPaNorm | BOOL | Group1_Burn3_bPaNorm : BOOL; (*Рв в норме гор.3*) | DataReal.Group[1].Burn[3].bPaNorm:=stDiAll.Group1_Burn3_bPaNorm XOR stInvertDigitalInputs.Group1_Burn3_bPaNorm; |  |  |  | Group1_Burn3_bPaNorm : WSTRING(20):="Рв в норме гор.3"; | Group1_Burn3_bPaNorm:=FALSE, | Burn[3].bPaNorm : BOOL; (*Рв в норме гор.3*)
DI | 85 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDI85 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI85:=stDiAll.Reserv_bDI85 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI85; |  |  |  | Reserv_bDI85 : WSTRING(20):="Резерв"; | Reserv_bDI85:=FALSE, | bDI85 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 86 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDI86 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI86:=stDiAll.Reserv_bDI86 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI86; |  |  |  | Reserv_bDI86 : WSTRING(20):="Резерв"; | Reserv_bDI86:=FALSE, | bDI86 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 87 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDI87 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI87:=stDiAll.Reserv_bDI87 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI87; |  |  |  | Reserv_bDI87 : WSTRING(20):="Резерв"; | Reserv_bDI87:=FALSE, | bDI87 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 88 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDI88 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI88:=stDiAll.Reserv_bDI88 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI88; |  |  |  | Reserv_bDI88 : WSTRING(20):="Резерв"; | Reserv_bDI88:=FALSE, | bDI88 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 89 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDI89 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI89:=stDiAll.Reserv_bDI89 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI89; |  |  |  | Reserv_bDI89 : WSTRING(20):="Резерв"; | Reserv_bDI89:=FALSE, | bDI89 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 90 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDI90 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI90:=stDiAll.Reserv_bDI90 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI90; |  |  |  | Reserv_bDI90 : WSTRING(20):="Резерв"; | Reserv_bDI90:=FALSE, | bDI90 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 91 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDI91 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI91:=stDiAll.Reserv_bDI91 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI91; |  |  |  | Reserv_bDI91 : WSTRING(20):="Резерв"; | Reserv_bDI91:=FALSE, | bDI91 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 92 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDI92 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI92:=stDiAll.Reserv_bDI92 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI92; |  |  |  | Reserv_bDI92 : WSTRING(20):="Резерв"; | Reserv_bDI92:=FALSE, | bDI92 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 93 | КБ закр. гр.1 | Group1 |  | ValveSafety | bL | BOOL | Group1_ValveSafety_bL : BOOL; (*КБ закр. гр.1*) | DataReal.Group[1].ValveSafety.bL:=stDiAll.Group1_ValveSafety_bL XOR stInvertDigitalInputs.Group1_ValveSafety_bL; |  |  |  | Group1_ValveSafety_bL : WSTRING(20):="КБ закр. гр.1"; | Group1_ValveSafety_bL:=FALSE, | ValveSafety.bL : BOOL; (*КБ закр. гр.1*)
DI | 94 | КО откр. гр.1 | Group1 |  | ValvePress | bH | BOOL | Group1_ValvePress_bH : BOOL; (*КО откр. гр.1*) | DataReal.Group[1].ValvePress.bH:=stDiAll.Group1_ValvePress_bH XOR stInvertDigitalInputs.Group1_ValvePress_bH; |  |  |  | Group1_ValvePress_bH : WSTRING(20):="КО откр. гр.1"; | Group1_ValvePress_bH:=FALSE, | ValvePress.bH : BOOL; (*КО откр. гр.1*)
DI | 95 | ПЗК-1 откр. гр.1 | Group1 |  | Valve1 | bH | BOOL | Group1_Valve1_bH : BOOL; (*ПЗК-1 откр. гр.1 *) | DataReal.Group[1].Valve1.bH:=stDiAll.Group1_Valve1_bH XOR stInvertDigitalInputs.Group1_Valve1_bH; |  |  |  | Group1_Valve1_bH : WSTRING(20):="ПЗК-1 откр. гр.1 "; | Group1_Valve1_bH:=FALSE, | Valve1.bH : BOOL; (*ПЗК-1 откр. гр.1 *)
DI | 96 | ПЗК-2 откр. гор.1 | Group1 | Burn1 | Valve2 | bH | BOOL | Group1_Burn1_Valve2_bH : BOOL; (*ПЗК-2 откр. гор.1*) | DataReal.Group[1].Burn[1].Valve2.bH:=stDiAll.Group1_Burn1_Valve2_bH XOR stInvertDigitalInputs.Group1_Burn1_Valve2_bH; |  |  |  | Group1_Burn1_Valve2_bH : WSTRING(20):="ПЗК-2 откр. гор.1"; | Group1_Burn1_Valve2_bH:=FALSE, | Burn[1].Valve2.bH : BOOL; (*ПЗК-2 откр. гор.1*)
DI | 97 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDI97 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI97:=stDiAll.Reserv_bDI97 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI97; |  |  |  | Reserv_bDI97 : WSTRING(20):="Резерв"; | Reserv_bDI97:=FALSE, | bDI97 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 98 | ПЗК-2 откр. гор.2 | Group1 | Burn2 | Valve2 | bH | BOOL | Group1_Burn2_Valve2_bH : BOOL; (*ПЗК-2 откр. гор.2*) | DataReal.Group[1].Burn[2].Valve2.bH:=stDiAll.Group1_Burn2_Valve2_bH XOR stInvertDigitalInputs.Group1_Burn2_Valve2_bH; |  |  |  | Group1_Burn2_Valve2_bH : WSTRING(20):="ПЗК-2 откр. гор.2"; | Group1_Burn2_Valve2_bH:=FALSE, | Burn[2].Valve2.bH : BOOL; (*ПЗК-2 откр. гор.2*)
DI | 99 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDI99 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI99:=stDiAll.Reserv_bDI99 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI99; |  |  |  | Reserv_bDI99 : WSTRING(20):="Резерв"; | Reserv_bDI99:=FALSE, | bDI99 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 100 | ПЗК-2 откр. гор.3 | Group1 | Burn3 | Valve2 | bH | BOOL | Group1_Burn3_Valve2_bH : BOOL; (*ПЗК-2 откр. гор.3*) | DataReal.Group[1].Burn[3].Valve2.bH:=stDiAll.Group1_Burn3_Valve2_bH XOR stInvertDigitalInputs.Group1_Burn3_Valve2_bH; |  |  |  | Group1_Burn3_Valve2_bH : WSTRING(20):="ПЗК-2 откр. гор.3"; | Group1_Burn3_Valve2_bH:=FALSE, | Burn[3].Valve2.bH : BOOL; (*ПЗК-2 откр. гор.3*)
DI | 101 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDI101 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI101:=stDiAll.Reserv_bDI101 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI101; |  |  |  | Reserv_bDI101 : WSTRING(20):="Резерв"; | Reserv_bDI101:=FALSE, | bDI101 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 102 | КЗ откр. гор.1 | Group1 | Burn1 | ValveIgn | bH | BOOL | Group1_Burn1_ValveIgn_bH : BOOL; (*КЗ откр. гор.1*) | DataReal.Group[1].Burn[1].ValveIgn.bH:=stDiAll.Group1_Burn1_ValveIgn_bH XOR stInvertDigitalInputs.Group1_Burn1_ValveIgn_bH; |  |  |  | Group1_Burn1_ValveIgn_bH : WSTRING(20):="КЗ откр. гор.1"; | Group1_Burn1_ValveIgn_bH:=FALSE, | Burn[1].ValveIgn.bH : BOOL; (*КЗ откр. гор.1*)
DI | 103 | КЗ откр. гор.2 | Group1 | Burn2 | ValveIgn | bH | BOOL | Group1_Burn2_ValveIgn_bH : BOOL; (*КЗ откр. гор.2*) | DataReal.Group[1].Burn[2].ValveIgn.bH:=stDiAll.Group1_Burn2_ValveIgn_bH XOR stInvertDigitalInputs.Group1_Burn2_ValveIgn_bH; |  |  |  | Group1_Burn2_ValveIgn_bH : WSTRING(20):="КЗ откр. гор.2"; | Group1_Burn2_ValveIgn_bH:=FALSE, | Burn[2].ValveIgn.bH : BOOL; (*КЗ откр. гор.2*)
DI | 104 | КЗ откр. гор.3 | Group1 | Burn3 | ValveIgn | bH | BOOL | Group1_Burn3_ValveIgn_bH : BOOL; (*КЗ откр. гор.3*) | DataReal.Group[1].Burn[3].ValveIgn.bH:=stDiAll.Group1_Burn3_ValveIgn_bH XOR stInvertDigitalInputs.Group1_Burn3_ValveIgn_bH; |  |  |  | Group1_Burn3_ValveIgn_bH : WSTRING(20):="КЗ откр. гор.3"; | Group1_Burn3_ValveIgn_bH:=FALSE, | Burn[3].ValveIgn.bH : BOOL; (*КЗ откр. гор.3*)
DI | 105 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDI105 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI105:=stDiAll.Reserv_bDI105 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI105; |  |  |  | Reserv_bDI105 : WSTRING(20):="Резерв"; | Reserv_bDI105:=FALSE, | bDI105 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 106 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDI106 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI106:=stDiAll.Reserv_bDI106 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI106; |  |  |  | Reserv_bDI106 : WSTRING(20):="Резерв"; | Reserv_bDI106:=FALSE, | bDI106 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 107 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDI107 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI107:=stDiAll.Reserv_bDI107 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI107; |  |  |  | Reserv_bDI107 : WSTRING(20):="Резерв"; | Reserv_bDI107:=FALSE, | bDI107 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 108 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDI108 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI108:=stDiAll.Reserv_bDI108 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI108; |  |  |  | Reserv_bDI108 : WSTRING(20):="Резерв"; | Reserv_bDI108:=FALSE, | bDI108 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 109 | РГ откр. гор.1 | Group1 | Burn1 | DamperGas | bH | BOOL | Group1_Burn1_DamperGas_bH : BOOL; (*РГ откр. гор.1*) | DataReal.Group[1].Burn[1].DamperGas.bH:=stDiAll.Group1_Burn1_DamperGas_bH XOR stInvertDigitalInputs.Group1_Burn1_DamperGas_bH; |  |  |  | Group1_Burn1_DamperGas_bH : WSTRING(20):="РГ откр. гор.1"; | Group1_Burn1_DamperGas_bH:=FALSE, | Burn[1].DamperGas.bH : BOOL; (*РГ откр. гор.1*)
DI | 110 | РГ закр. гор.1 | Group1 | Burn1 | DamperGas | bL | BOOL | Group1_Burn1_DamperGas_bL : BOOL; (*РГ закр. гор.1*) | DataReal.Group[1].Burn[1].DamperGas.bL:=stDiAll.Group1_Burn1_DamperGas_bL XOR stInvertDigitalInputs.Group1_Burn1_DamperGas_bL; |  |  |  | Group1_Burn1_DamperGas_bL : WSTRING(20):="РГ закр. гор.1"; | Group1_Burn1_DamperGas_bL:=FALSE, | Burn[1].DamperGas.bL : BOOL; (*РГ закр. гор.1*)
DI | 111 | РГ откр. гор.2 | Group1 | Burn2 | DamperGas | bH | BOOL | Group1_Burn2_DamperGas_bH : BOOL; (*РГ откр. гор.2*) | DataReal.Group[1].Burn[2].DamperGas.bH:=stDiAll.Group1_Burn2_DamperGas_bH XOR stInvertDigitalInputs.Group1_Burn2_DamperGas_bH; |  |  |  | Group1_Burn2_DamperGas_bH : WSTRING(20):="РГ откр. гор.2"; | Group1_Burn2_DamperGas_bH:=FALSE, | Burn[2].DamperGas.bH : BOOL; (*РГ откр. гор.2*)
DI | 112 | РГ закр. гор.2 | Group1 | Burn2 | DamperGas | bL | BOOL | Group1_Burn2_DamperGas_bL : BOOL; (*РГ закр. гор.2*) | DataReal.Group[1].Burn[2].DamperGas.bL:=stDiAll.Group1_Burn2_DamperGas_bL XOR stInvertDigitalInputs.Group1_Burn2_DamperGas_bL; |  |  |  | Group1_Burn2_DamperGas_bL : WSTRING(20):="РГ закр. гор.2"; | Group1_Burn2_DamperGas_bL:=FALSE, | Burn[2].DamperGas.bL : BOOL; (*РГ закр. гор.2*)
DI | 113 | РГ откр. гор.3 | Group1 | Burn3 | DamperGas | bH | BOOL | Group1_Burn3_DamperGas_bH : BOOL; (*РГ откр. гор.3*) | DataReal.Group[1].Burn[3].DamperGas.bH:=stDiAll.Group1_Burn3_DamperGas_bH XOR stInvertDigitalInputs.Group1_Burn3_DamperGas_bH; |  |  |  | Group1_Burn3_DamperGas_bH : WSTRING(20):="РГ откр. гор.3"; | Group1_Burn3_DamperGas_bH:=FALSE, | Burn[3].DamperGas.bH : BOOL; (*РГ откр. гор.3*)
DI | 114 | РГ закр. гор.3 | Group1 | Burn3 | DamperGas | bL | BOOL | Group1_Burn3_DamperGas_bL : BOOL; (*РГ закр. гор.3*) | DataReal.Group[1].Burn[3].DamperGas.bL:=stDiAll.Group1_Burn3_DamperGas_bL XOR stInvertDigitalInputs.Group1_Burn3_DamperGas_bL; |  |  |  | Group1_Burn3_DamperGas_bL : WSTRING(20):="РГ закр. гор.3"; | Group1_Burn3_DamperGas_bL:=FALSE, | Burn[3].DamperGas.bL : BOOL; (*РГ закр. гор.3*)
DI | 115 | РВ закр. гор.1 | Group1 | Burn1 | DamperAir | bL | BOOL | Group1_Burn1_DamperAir_bL : BOOL; (*РВ закр. гор.1*) | DataReal.Group[1].Burn[1].DamperAir.bL:=stDiAll.Group1_Burn1_DamperAir_bL XOR stInvertDigitalInputs.Group1_Burn1_DamperAir_bL; |  |  |  | Group1_Burn1_DamperAir_bL : WSTRING(20):="РВ закр. гор.1"; | Group1_Burn1_DamperAir_bL:=FALSE, | Burn[1].DamperAir.bL : BOOL; (*РВ закр. гор.1*)
DI | 116 | РВ откр. гор.1 | Group1 | Burn1 | DamperAir | bH | BOOL | Group1_Burn1_DamperAir_bH : BOOL; (*РВ откр. гор.1*) | DataReal.Group[1].Burn[1].DamperAir.bH:=stDiAll.Group1_Burn1_DamperAir_bH XOR stInvertDigitalInputs.Group1_Burn1_DamperAir_bH; |  |  |  | Group1_Burn1_DamperAir_bH : WSTRING(20):="РВ откр. гор.1"; | Group1_Burn1_DamperAir_bH:=FALSE, | Burn[1].DamperAir.bH : BOOL; (*РВ откр. гор.1*)
DI | 117 | РВ закр. гор.2 | Group1 | Burn2 | DamperAir | bL | BOOL | Group1_Burn2_DamperAir_bL : BOOL; (*РВ закр. гор.2*) | DataReal.Group[1].Burn[2].DamperAir.bL:=stDiAll.Group1_Burn2_DamperAir_bL XOR stInvertDigitalInputs.Group1_Burn2_DamperAir_bL; |  |  |  | Group1_Burn2_DamperAir_bL : WSTRING(20):="РВ закр. гор.2"; | Group1_Burn2_DamperAir_bL:=FALSE, | Burn[2].DamperAir.bL : BOOL; (*РВ закр. гор.2*)
DI | 118 | РВ откр. гор.2 | Group1 | Burn2 | DamperAir | bH | BOOL | Group1_Burn2_DamperAir_bH : BOOL; (*РВ откр. гор.2*) | DataReal.Group[1].Burn[2].DamperAir.bH:=stDiAll.Group1_Burn2_DamperAir_bH XOR stInvertDigitalInputs.Group1_Burn2_DamperAir_bH; |  |  |  | Group1_Burn2_DamperAir_bH : WSTRING(20):="РВ откр. гор.2"; | Group1_Burn2_DamperAir_bH:=FALSE, | Burn[2].DamperAir.bH : BOOL; (*РВ откр. гор.2*)
DI | 119 | РВ закр. гор.3 | Group1 | Burn3 | DamperAir | bL | BOOL | Group1_Burn3_DamperAir_bL : BOOL; (*РВ закр. гор.3*) | DataReal.Group[1].Burn[3].DamperAir.bL:=stDiAll.Group1_Burn3_DamperAir_bL XOR stInvertDigitalInputs.Group1_Burn3_DamperAir_bL; |  |  |  | Group1_Burn3_DamperAir_bL : WSTRING(20):="РВ закр. гор.3"; | Group1_Burn3_DamperAir_bL:=FALSE, | Burn[3].DamperAir.bL : BOOL; (*РВ закр. гор.3*)
DI | 120 | РВ откр. гор.3 | Group1 | Burn3 | DamperAir | bH | BOOL | Group1_Burn3_DamperAir_bH : BOOL; (*РВ откр. гор.3*) | DataReal.Group[1].Burn[3].DamperAir.bH:=stDiAll.Group1_Burn3_DamperAir_bH XOR stInvertDigitalInputs.Group1_Burn3_DamperAir_bH; |  |  |  | Group1_Burn3_DamperAir_bH : WSTRING(20):="РВ откр. гор.3"; | Group1_Burn3_DamperAir_bH:=FALSE, | Burn[3].DamperAir.bH : BOOL; (*РВ откр. гор.3*)
DI | 121 | Фак. зап. есть гор.1 | Group1 | Burn1 |  | bFireIgn | BOOL | Group1_Burn1_bFireIgn : BOOL; (*Фак. зап. есть гор.1*) | DataReal.Group[1].Burn[1].bFireIgn:=stDiAll.Group1_Burn1_bFireIgn XOR stInvertDigitalInputs.Group1_Burn1_bFireIgn; |  |  |  | Group1_Burn1_bFireIgn : WSTRING(20):="Фак. зап. есть гор.1"; | Group1_Burn1_bFireIgn:=FALSE, | Burn[1].bFireIgn : BOOL; (*Фак. зап. есть гор.1*)
DI | 122 | Фак. зап. есть гор.2 | Group1 | Burn2 |  | bFireIgn | BOOL | Group1_Burn2_bFireIgn : BOOL; (*Фак. зап. есть гор.2*) | DataReal.Group[1].Burn[2].bFireIgn:=stDiAll.Group1_Burn2_bFireIgn XOR stInvertDigitalInputs.Group1_Burn2_bFireIgn; |  |  |  | Group1_Burn2_bFireIgn : WSTRING(20):="Фак. зап. есть гор.2"; | Group1_Burn2_bFireIgn:=FALSE, | Burn[2].bFireIgn : BOOL; (*Фак. зап. есть гор.2*)
DI | 123 | Фак. зап. есть гор.3 | Group1 | Burn3 |  | bFireIgn | BOOL | Group1_Burn3_bFireIgn : BOOL; (*Фак. зап. есть гор.3*) | DataReal.Group[1].Burn[3].bFireIgn:=stDiAll.Group1_Burn3_bFireIgn XOR stInvertDigitalInputs.Group1_Burn3_bFireIgn; |  |  |  | Group1_Burn3_bFireIgn : WSTRING(20):="Фак. зап. есть гор.3"; | Group1_Burn3_bFireIgn:=FALSE, | Burn[3].bFireIgn : BOOL; (*Фак. зап. есть гор.3*)
DI | 124 | Есть пит ПЗК,КБ | Group1 |  |  | bPowerOk | BOOL | Group1_bPowerOk : BOOL; (*Есть пит ПЗК,КБ*) | DataReal.Group[1].bPowerOk:=stDiAll.Group1_bPowerOk XOR stInvertDigitalInputs.Group1_bPowerOk; |  |  |  | Group1_bPowerOk : WSTRING(20):="Есть пит ПЗК,КБ"; | Group1_bPowerOk:=FALSE, | bPowerOk : BOOL; (*Есть пит ПЗК,КБ*)
DI | 125 | Розжиг гр.1 | Group1 |  |  | bStartIgn | BOOL | Group1_bStartIgn : BOOL; (*Розжиг гр.1*) | DataReal.Group[1].bStartIgn:=stDiAll.Group1_bStartIgn XOR stInvertDigitalInputs.Group1_bStartIgn; |  |  |  | Group1_bStartIgn : WSTRING(20):="Розжиг гр.1"; | Group1_bStartIgn:=FALSE, | bStartIgn : BOOL; (*Розжиг гр.1*)
DI | 126 | Стоп гр.1 | Group1 |  |  | bStop | BOOL | Group1_bStop : BOOL; (*Стоп гр.1*) | DataReal.Group[1].bStop:=stDiAll.Group1_bStop XOR stInvertDigitalInputs.Group1_bStop; |  |  |  | Group1_bStop : WSTRING(20):="Стоп гр.1"; | Group1_bStop:=FALSE, | bStop : BOOL; (*Стоп гр.1*)
DI | 127 | Опрессовка гр.1 | Group1 |  |  | bStartPress | BOOL | Group1_bStartPress : BOOL; (*Опрессовка гр.1*) | DataReal.Group[1].bStartPress:=stDiAll.Group1_bStartPress XOR stInvertDigitalInputs.Group1_bStartPress; |  |  |  | Group1_bStartPress : WSTRING(20):="Опрессовка гр.1"; | Group1_bStartPress:=FALSE, | bStartPress : BOOL; (*Опрессовка гр.1*)
DI | 128 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDI128 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI128:=stDiAll.Reserv_bDI128 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI128; |  |  |  | Reserv_bDI128 : WSTRING(20):="Резерв"; | Reserv_bDI128:=FALSE, | bDI128 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 129 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDI129 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI129:=stDiAll.Reserv_bDI129 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI129; |  |  |  | Reserv_bDI129 : WSTRING(20):="Резерв"; | Reserv_bDI129:=FALSE, | bDI129 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 130 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDI130 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI130:=stDiAll.Reserv_bDI130 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI130; |  |  |  | Reserv_bDI130 : WSTRING(20):="Резерв"; | Reserv_bDI130:=FALSE, | bDI130 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 131 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDI131 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI131:=stDiAll.Reserv_bDI131 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI131; |  |  |  | Reserv_bDI131 : WSTRING(20):="Резерв"; | Reserv_bDI131:=FALSE, | bDI131 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 132 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDI132 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI132:=stDiAll.Reserv_bDI132 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI132; |  |  |  | Reserv_bDI132 : WSTRING(20):="Резерв"; | Reserv_bDI132:=FALSE, | bDI132 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 133 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDI133 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI133:=stDiAll.Reserv_bDI133 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI133; |  |  |  | Reserv_bDI133 : WSTRING(20):="Резерв"; | Reserv_bDI133:=FALSE, | bDI133 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 134 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDI134 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI134:=stDiAll.Reserv_bDI134 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI134; |  |  |  | Reserv_bDI134 : WSTRING(20):="Резерв"; | Reserv_bDI134:=FALSE, | bDI134 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 135 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDI135 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI135:=stDiAll.Reserv_bDI135 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI135; |  |  |  | Reserv_bDI135 : WSTRING(20):="Резерв"; | Reserv_bDI135:=FALSE, | bDI135 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 136 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDI136 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI136:=stDiAll.Reserv_bDI136 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI136; |  |  |  | Reserv_bDI136 : WSTRING(20):="Резерв"; | Reserv_bDI136:=FALSE, | bDI136 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 137 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDI137 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI137:=stDiAll.Reserv_bDI137 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI137; |  |  |  | Reserv_bDI137 : WSTRING(20):="Резерв"; | Reserv_bDI137:=FALSE, | bDI137 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 138 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDI138 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI138:=stDiAll.Reserv_bDI138 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI138; |  |  |  | Reserv_bDI138 : WSTRING(20):="Резерв"; | Reserv_bDI138:=FALSE, | bDI138 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 139 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDI139 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI139:=stDiAll.Reserv_bDI139 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI139; |  |  |  | Reserv_bDI139 : WSTRING(20):="Резерв"; | Reserv_bDI139:=FALSE, | bDI139 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 140 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDI140 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI140:=stDiAll.Reserv_bDI140 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI140; |  |  |  | Reserv_bDI140 : WSTRING(20):="Резерв"; | Reserv_bDI140:=FALSE, | bDI140 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 141 | Фак. гор. есть гор.6 | Group2 | Burn3 |  | bFireBurn | BOOL | Group2_Burn3_bFireBurn : BOOL; (*Фак. гор. есть гор.6*) | DataReal.Group[2].Burn[3].bFireBurn:=stDiAll.Group2_Burn3_bFireBurn XOR stInvertDigitalInputs.Group2_Burn3_bFireBurn; | 8 | Group2 |  | Group2_Burn3_bFireBurn : WSTRING(20):="Фак. гор. есть гор.6"; | Group2_Burn3_bFireBurn:=FALSE, | Burn[3].bFireBurn : BOOL; (*Фак. гор. есть гор.6*)
DI | 142 | Фак. гор. отказ гор.6 | Group2 | Burn3 |  | bFireBurnErr | BOOL | Group2_Burn3_bFireBurnErr : BOOL; (*Фак. гор. отказ гор.6*) | DataReal.Group[2].Burn[3].bFireBurnErr:=stDiAll.Group2_Burn3_bFireBurnErr XOR stInvertDigitalInputs.Group2_Burn3_bFireBurnErr; |  |  |  | Group2_Burn3_bFireBurnErr : WSTRING(20):="Фак. гор. отказ гор.6"; | Group2_Burn3_bFireBurnErr:=FALSE, | Burn[3].bFireBurnErr : BOOL; (*Фак. гор. отказ гор.6*)
DI | 143 | Рг в норме гор.4 | Group2 | Burn1 |  | bPgNorm | BOOL | Group2_Burn1_bPgNorm : BOOL; (*Рг в норме гор.4*) | DataReal.Group[2].Burn[1].bPgNorm:=stDiAll.Group2_Burn1_bPgNorm XOR stInvertDigitalInputs.Group2_Burn1_bPgNorm; |  |  |  | Group2_Burn1_bPgNorm : WSTRING(20):="Рг в норме гор.4"; | Group2_Burn1_bPgNorm:=FALSE, | Burn[1].bPgNorm : BOOL; (*Рг в норме гор.4*)
DI | 144 | Рг в норме гор.5 | Group2 | Burn2 |  | bPgNorm | BOOL | Group2_Burn2_bPgNorm : BOOL; (*Рг в норме гор.5*) | DataReal.Group[2].Burn[2].bPgNorm:=stDiAll.Group2_Burn2_bPgNorm XOR stInvertDigitalInputs.Group2_Burn2_bPgNorm; |  |  |  | Group2_Burn2_bPgNorm : WSTRING(20):="Рг в норме гор.5"; | Group2_Burn2_bPgNorm:=FALSE, | Burn[2].bPgNorm : BOOL; (*Рг в норме гор.5*)
DI | 145 | Рг в норме гор.6 | Group2 | Burn3 |  | bPgNorm | BOOL | Group2_Burn3_bPgNorm : BOOL; (*Рг в норме гор.6*) | DataReal.Group[2].Burn[3].bPgNorm:=stDiAll.Group2_Burn3_bPgNorm XOR stInvertDigitalInputs.Group2_Burn3_bPgNorm; |  |  |  | Group2_Burn3_bPgNorm : WSTRING(20):="Рг в норме гор.6"; | Group2_Burn3_bPgNorm:=FALSE, | Burn[3].bPgNorm : BOOL; (*Рг в норме гор.6*)
DI | 146 | Рв в норме гор.4 | Group2 | Burn1 |  | bPaNorm | BOOL | Group2_Burn1_bPaNorm : BOOL; (*Рв в норме гор.4*) | DataReal.Group[2].Burn[1].bPaNorm:=stDiAll.Group2_Burn1_bPaNorm XOR stInvertDigitalInputs.Group2_Burn1_bPaNorm; |  |  |  | Group2_Burn1_bPaNorm : WSTRING(20):="Рв в норме гор.4"; | Group2_Burn1_bPaNorm:=FALSE, | Burn[1].bPaNorm : BOOL; (*Рв в норме гор.4*)
DI | 147 | Рв в норме гор.5 | Group2 | Burn2 |  | bPaNorm | BOOL | Group2_Burn2_bPaNorm : BOOL; (*Рв в норме гор.5*) | DataReal.Group[2].Burn[2].bPaNorm:=stDiAll.Group2_Burn2_bPaNorm XOR stInvertDigitalInputs.Group2_Burn2_bPaNorm; |  |  |  | Group2_Burn2_bPaNorm : WSTRING(20):="Рв в норме гор.5"; | Group2_Burn2_bPaNorm:=FALSE, | Burn[2].bPaNorm : BOOL; (*Рв в норме гор.5*)
DI | 148 | Рв в норме гор.6 | Group2 | Burn3 |  | bPaNorm | BOOL | Group2_Burn3_bPaNorm : BOOL; (*Рв в норме гор.6*) | DataReal.Group[2].Burn[3].bPaNorm:=stDiAll.Group2_Burn3_bPaNorm XOR stInvertDigitalInputs.Group2_Burn3_bPaNorm; |  |  |  | Group2_Burn3_bPaNorm : WSTRING(20):="Рв в норме гор.6"; | Group2_Burn3_bPaNorm:=FALSE, | Burn[3].bPaNorm : BOOL; (*Рв в норме гор.6*)
DI | 149 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDI149 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI149:=stDiAll.Reserv_bDI149 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI149; |  |  |  | Reserv_bDI149 : WSTRING(20):="Резерв"; | Reserv_bDI149:=FALSE, | bDI149 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 150 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDI150 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI150:=stDiAll.Reserv_bDI150 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI150; |  |  |  | Reserv_bDI150 : WSTRING(20):="Резерв"; | Reserv_bDI150:=FALSE, | bDI150 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 151 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDI151 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI151:=stDiAll.Reserv_bDI151 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI151; |  |  |  | Reserv_bDI151 : WSTRING(20):="Резерв"; | Reserv_bDI151:=FALSE, | bDI151 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 152 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDI152 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI152:=stDiAll.Reserv_bDI152 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI152; |  |  |  | Reserv_bDI152 : WSTRING(20):="Резерв"; | Reserv_bDI152:=FALSE, | bDI152 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 153 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDI153 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI153:=stDiAll.Reserv_bDI153 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI153; |  |  |  | Reserv_bDI153 : WSTRING(20):="Резерв"; | Reserv_bDI153:=FALSE, | bDI153 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 154 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDI154 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI154:=stDiAll.Reserv_bDI154 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI154; |  |  |  | Reserv_bDI154 : WSTRING(20):="Резерв"; | Reserv_bDI154:=FALSE, | bDI154 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 155 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDI155 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI155:=stDiAll.Reserv_bDI155 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI155; |  |  |  | Reserv_bDI155 : WSTRING(20):="Резерв"; | Reserv_bDI155:=FALSE, | bDI155 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 156 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDI156 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI156:=stDiAll.Reserv_bDI156 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI156; |  |  |  | Reserv_bDI156 : WSTRING(20):="Резерв"; | Reserv_bDI156:=FALSE, | bDI156 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 157 | КБ закр. гр.2 | Group2 |  | ValveSafety | bL | BOOL | Group2_ValveSafety_bL : BOOL; (*КБ закр. гр.2*) | DataReal.Group[2].ValveSafety.bL:=stDiAll.Group2_ValveSafety_bL XOR stInvertDigitalInputs.Group2_ValveSafety_bL; |  |  |  | Group2_ValveSafety_bL : WSTRING(20):="КБ закр. гр.2"; | Group2_ValveSafety_bL:=FALSE, | ValveSafety.bL : BOOL; (*КБ закр. гр.2*)
DI | 158 | КО откр. гр.2 | Group2 |  | ValvePress | bH | BOOL | Group2_ValvePress_bH : BOOL; (*КО откр. гр.2*) | DataReal.Group[2].ValvePress.bH:=stDiAll.Group2_ValvePress_bH XOR stInvertDigitalInputs.Group2_ValvePress_bH; |  |  |  | Group2_ValvePress_bH : WSTRING(20):="КО откр. гр.2"; | Group2_ValvePress_bH:=FALSE, | ValvePress.bH : BOOL; (*КО откр. гр.2*)
DI | 159 | ПЗК-1 откр. гр.2 | Group2 |  | Valve1 | bH | BOOL | Group2_Valve1_bH : BOOL; (*ПЗК-1 откр. гр.2*) | DataReal.Group[2].Valve1.bH:=stDiAll.Group2_Valve1_bH XOR stInvertDigitalInputs.Group2_Valve1_bH; |  |  |  | Group2_Valve1_bH : WSTRING(20):="ПЗК-1 откр. гр.2"; | Group2_Valve1_bH:=FALSE, | Valve1.bH : BOOL; (*ПЗК-1 откр. гр.2*)
DI | 160 | ПЗК-2 откр. гор.4 | Group2 | Burn1 | Valve2 | bH | BOOL | Group2_Burn1_Valve2_bH : BOOL; (*ПЗК-2 откр. гор.4*) | DataReal.Group[2].Burn[1].Valve2.bH:=stDiAll.Group2_Burn1_Valve2_bH XOR stInvertDigitalInputs.Group2_Burn1_Valve2_bH; |  |  |  | Group2_Burn1_Valve2_bH : WSTRING(20):="ПЗК-2 откр. гор.4"; | Group2_Burn1_Valve2_bH:=FALSE, | Burn[1].Valve2.bH : BOOL; (*ПЗК-2 откр. гор.4*)
DI | 161 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDI161 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI161:=stDiAll.Reserv_bDI161 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI161; |  |  |  | Reserv_bDI161 : WSTRING(20):="Резерв"; | Reserv_bDI161:=FALSE, | bDI161 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 162 | ПЗК-2 откр. гор.5 | Group2 | Burn2 | Valve2 | bH | BOOL | Group2_Burn2_Valve2_bH : BOOL; (*ПЗК-2 откр. гор.5*) | DataReal.Group[2].Burn[2].Valve2.bH:=stDiAll.Group2_Burn2_Valve2_bH XOR stInvertDigitalInputs.Group2_Burn2_Valve2_bH; |  |  |  | Group2_Burn2_Valve2_bH : WSTRING(20):="ПЗК-2 откр. гор.5"; | Group2_Burn2_Valve2_bH:=FALSE, | Burn[2].Valve2.bH : BOOL; (*ПЗК-2 откр. гор.5*)
DI | 163 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDI163 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI163:=stDiAll.Reserv_bDI163 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI163; |  |  |  | Reserv_bDI163 : WSTRING(20):="Резерв"; | Reserv_bDI163:=FALSE, | bDI163 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 164 | ПЗК-2 откр. гор.6 | Group2 | Burn3 | Valve2 | bH | BOOL | Group2_Burn3_Valve2_bH : BOOL; (*ПЗК-2 откр. гор.6*) | DataReal.Group[2].Burn[3].Valve2.bH:=stDiAll.Group2_Burn3_Valve2_bH XOR stInvertDigitalInputs.Group2_Burn3_Valve2_bH; |  |  |  | Group2_Burn3_Valve2_bH : WSTRING(20):="ПЗК-2 откр. гор.6"; | Group2_Burn3_Valve2_bH:=FALSE, | Burn[3].Valve2.bH : BOOL; (*ПЗК-2 откр. гор.6*)
DI | 165 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDI165 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI165:=stDiAll.Reserv_bDI165 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI165; |  |  |  | Reserv_bDI165 : WSTRING(20):="Резерв"; | Reserv_bDI165:=FALSE, | bDI165 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 166 | КЗ откр. гор.4 | Group2 | Burn1 | ValveIgn | bH | BOOL | Group2_Burn1_ValveIgn_bH : BOOL; (*КЗ откр. гор.4*) | DataReal.Group[2].Burn[1].ValveIgn.bH:=stDiAll.Group2_Burn1_ValveIgn_bH XOR stInvertDigitalInputs.Group2_Burn1_ValveIgn_bH; |  |  |  | Group2_Burn1_ValveIgn_bH : WSTRING(20):="КЗ откр. гор.4"; | Group2_Burn1_ValveIgn_bH:=FALSE, | Burn[1].ValveIgn.bH : BOOL; (*КЗ откр. гор.4*)
DI | 167 | КЗ откр. гор.5 | Group2 | Burn2 | ValveIgn | bH | BOOL | Group2_Burn2_ValveIgn_bH : BOOL; (*КЗ откр. гор.5*) | DataReal.Group[2].Burn[2].ValveIgn.bH:=stDiAll.Group2_Burn2_ValveIgn_bH XOR stInvertDigitalInputs.Group2_Burn2_ValveIgn_bH; |  |  |  | Group2_Burn2_ValveIgn_bH : WSTRING(20):="КЗ откр. гор.5"; | Group2_Burn2_ValveIgn_bH:=FALSE, | Burn[2].ValveIgn.bH : BOOL; (*КЗ откр. гор.5*)
DI | 168 | КЗ откр. гор.6 | Group2 | Burn3 | ValveIgn | bH | BOOL | Group2_Burn3_ValveIgn_bH : BOOL; (*КЗ откр. гор.6*) | DataReal.Group[2].Burn[3].ValveIgn.bH:=stDiAll.Group2_Burn3_ValveIgn_bH XOR stInvertDigitalInputs.Group2_Burn3_ValveIgn_bH; |  |  |  | Group2_Burn3_ValveIgn_bH : WSTRING(20):="КЗ откр. гор.6"; | Group2_Burn3_ValveIgn_bH:=FALSE, | Burn[3].ValveIgn.bH : BOOL; (*КЗ откр. гор.6*)
DI | 169 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDI169 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI169:=stDiAll.Reserv_bDI169 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI169; |  |  |  | Reserv_bDI169 : WSTRING(20):="Резерв"; | Reserv_bDI169:=FALSE, | bDI169 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 170 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDI170 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI170:=stDiAll.Reserv_bDI170 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI170; |  |  |  | Reserv_bDI170 : WSTRING(20):="Резерв"; | Reserv_bDI170:=FALSE, | bDI170 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 171 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDI171 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI171:=stDiAll.Reserv_bDI171 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI171; |  |  |  | Reserv_bDI171 : WSTRING(20):="Резерв"; | Reserv_bDI171:=FALSE, | bDI171 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 172 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDI172 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI172:=stDiAll.Reserv_bDI172 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI172; |  |  |  | Reserv_bDI172 : WSTRING(20):="Резерв"; | Reserv_bDI172:=FALSE, | bDI172 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 173 | РГ откр. гор.4 | Group2 | Burn1 | DamperGas | bH | BOOL | Group2_Burn1_DamperGas_bH : BOOL; (*РГ откр. гор.4*) | DataReal.Group[2].Burn[1].DamperGas.bH:=stDiAll.Group2_Burn1_DamperGas_bH XOR stInvertDigitalInputs.Group2_Burn1_DamperGas_bH; |  |  |  | Group2_Burn1_DamperGas_bH : WSTRING(20):="РГ откр. гор.4"; | Group2_Burn1_DamperGas_bH:=FALSE, | Burn[1].DamperGas.bH : BOOL; (*РГ откр. гор.4*)
DI | 174 | РГ закр. гор.4 | Group2 | Burn1 | DamperGas | bL | BOOL | Group2_Burn1_DamperGas_bL : BOOL; (*РГ закр. гор.4*) | DataReal.Group[2].Burn[1].DamperGas.bL:=stDiAll.Group2_Burn1_DamperGas_bL XOR stInvertDigitalInputs.Group2_Burn1_DamperGas_bL; |  |  |  | Group2_Burn1_DamperGas_bL : WSTRING(20):="РГ закр. гор.4"; | Group2_Burn1_DamperGas_bL:=FALSE, | Burn[1].DamperGas.bL : BOOL; (*РГ закр. гор.4*)
DI | 175 | РГ откр. гор.5 | Group2 | Burn2 | DamperGas | bH | BOOL | Group2_Burn2_DamperGas_bH : BOOL; (*РГ откр. гор.5*) | DataReal.Group[2].Burn[2].DamperGas.bH:=stDiAll.Group2_Burn2_DamperGas_bH XOR stInvertDigitalInputs.Group2_Burn2_DamperGas_bH; |  |  |  | Group2_Burn2_DamperGas_bH : WSTRING(20):="РГ откр. гор.5"; | Group2_Burn2_DamperGas_bH:=FALSE, | Burn[2].DamperGas.bH : BOOL; (*РГ откр. гор.5*)
DI | 176 | РГ закр. гор.5 | Group2 | Burn2 | DamperGas | bL | BOOL | Group2_Burn2_DamperGas_bL : BOOL; (*РГ закр. гор.5*) | DataReal.Group[2].Burn[2].DamperGas.bL:=stDiAll.Group2_Burn2_DamperGas_bL XOR stInvertDigitalInputs.Group2_Burn2_DamperGas_bL; |  |  |  | Group2_Burn2_DamperGas_bL : WSTRING(20):="РГ закр. гор.5"; | Group2_Burn2_DamperGas_bL:=FALSE, | Burn[2].DamperGas.bL : BOOL; (*РГ закр. гор.5*)
DI | 177 | РГ откр. гор.6 | Group2 | Burn3 | DamperGas | bH | BOOL | Group2_Burn3_DamperGas_bH : BOOL; (*РГ откр. гор.6*) | DataReal.Group[2].Burn[3].DamperGas.bH:=stDiAll.Group2_Burn3_DamperGas_bH XOR stInvertDigitalInputs.Group2_Burn3_DamperGas_bH; |  |  |  | Group2_Burn3_DamperGas_bH : WSTRING(20):="РГ откр. гор.6"; | Group2_Burn3_DamperGas_bH:=FALSE, | Burn[3].DamperGas.bH : BOOL; (*РГ откр. гор.6*)
DI | 178 | РГ закр. гор.6 | Group2 | Burn3 | DamperGas | bL | BOOL | Group2_Burn3_DamperGas_bL : BOOL; (*РГ закр. гор.6*) | DataReal.Group[2].Burn[3].DamperGas.bL:=stDiAll.Group2_Burn3_DamperGas_bL XOR stInvertDigitalInputs.Group2_Burn3_DamperGas_bL; |  |  |  | Group2_Burn3_DamperGas_bL : WSTRING(20):="РГ закр. гор.6"; | Group2_Burn3_DamperGas_bL:=FALSE, | Burn[3].DamperGas.bL : BOOL; (*РГ закр. гор.6*)
DI | 179 | РВ закр. гор.4 | Group2 | Burn1 | DamperAir | bL | BOOL | Group2_Burn1_DamperAir_bL : BOOL; (*РВ закр. гор.4*) | DataReal.Group[2].Burn[1].DamperAir.bL:=stDiAll.Group2_Burn1_DamperAir_bL XOR stInvertDigitalInputs.Group2_Burn1_DamperAir_bL; |  |  |  | Group2_Burn1_DamperAir_bL : WSTRING(20):="РВ закр. гор.4"; | Group2_Burn1_DamperAir_bL:=FALSE, | Burn[1].DamperAir.bL : BOOL; (*РВ закр. гор.4*)
DI | 180 | РВ откр. гор.4 | Group2 | Burn1 | DamperAir | bH | BOOL | Group2_Burn1_DamperAir_bH : BOOL; (*РВ откр. гор.4*) | DataReal.Group[2].Burn[1].DamperAir.bH:=stDiAll.Group2_Burn1_DamperAir_bH XOR stInvertDigitalInputs.Group2_Burn1_DamperAir_bH; |  |  |  | Group2_Burn1_DamperAir_bH : WSTRING(20):="РВ откр. гор.4"; | Group2_Burn1_DamperAir_bH:=FALSE, | Burn[1].DamperAir.bH : BOOL; (*РВ откр. гор.4*)
DI | 181 | РВ закр. гор.5 | Group2 | Burn2 | DamperAir | bL | BOOL | Group2_Burn2_DamperAir_bL : BOOL; (*РВ закр. гор.5*) | DataReal.Group[2].Burn[2].DamperAir.bL:=stDiAll.Group2_Burn2_DamperAir_bL XOR stInvertDigitalInputs.Group2_Burn2_DamperAir_bL; |  |  |  | Group2_Burn2_DamperAir_bL : WSTRING(20):="РВ закр. гор.5"; | Group2_Burn2_DamperAir_bL:=FALSE, | Burn[2].DamperAir.bL : BOOL; (*РВ закр. гор.5*)
DI | 182 | РВ откр. гор.5 | Group2 | Burn2 | DamperAir | bH | BOOL | Group2_Burn2_DamperAir_bH : BOOL; (*РВ откр. гор.5*) | DataReal.Group[2].Burn[2].DamperAir.bH:=stDiAll.Group2_Burn2_DamperAir_bH XOR stInvertDigitalInputs.Group2_Burn2_DamperAir_bH; |  |  |  | Group2_Burn2_DamperAir_bH : WSTRING(20):="РВ откр. гор.5"; | Group2_Burn2_DamperAir_bH:=FALSE, | Burn[2].DamperAir.bH : BOOL; (*РВ откр. гор.5*)
DI | 183 | РВ закр. гор.6 | Group2 | Burn3 | DamperAir | bL | BOOL | Group2_Burn3_DamperAir_bL : BOOL; (*РВ закр. гор.6*) | DataReal.Group[2].Burn[3].DamperAir.bL:=stDiAll.Group2_Burn3_DamperAir_bL XOR stInvertDigitalInputs.Group2_Burn3_DamperAir_bL; |  |  |  | Group2_Burn3_DamperAir_bL : WSTRING(20):="РВ закр. гор.6"; | Group2_Burn3_DamperAir_bL:=FALSE, | Burn[3].DamperAir.bL : BOOL; (*РВ закр. гор.6*)
DI | 184 | РВ откр. гор.6 | Group2 | Burn3 | DamperAir | bH | BOOL | Group2_Burn3_DamperAir_bH : BOOL; (*РВ откр. гор.6*) | DataReal.Group[2].Burn[3].DamperAir.bH:=stDiAll.Group2_Burn3_DamperAir_bH XOR stInvertDigitalInputs.Group2_Burn3_DamperAir_bH; |  |  |  | Group2_Burn3_DamperAir_bH : WSTRING(20):="РВ откр. гор.6"; | Group2_Burn3_DamperAir_bH:=FALSE, | Burn[3].DamperAir.bH : BOOL; (*РВ откр. гор.6*)
DI | 185 | Фак. зап. есть гор.4 | Group2 | Burn1 |  | bFireIgn | BOOL | Group2_Burn1_bFireIgn : BOOL; (*Фак. зап. есть гор.4*) | DataReal.Group[2].Burn[1].bFireIgn:=stDiAll.Group2_Burn1_bFireIgn XOR stInvertDigitalInputs.Group2_Burn1_bFireIgn; |  |  |  | Group2_Burn1_bFireIgn : WSTRING(20):="Фак. зап. есть гор.4"; | Group2_Burn1_bFireIgn:=FALSE, | Burn[1].bFireIgn : BOOL; (*Фак. зап. есть гор.4*)
DI | 186 | Фак. зап. есть гор.5 | Group2 | Burn2 |  | bFireIgn | BOOL | Group2_Burn2_bFireIgn : BOOL; (*Фак. зап. есть гор.5*) | DataReal.Group[2].Burn[2].bFireIgn:=stDiAll.Group2_Burn2_bFireIgn XOR stInvertDigitalInputs.Group2_Burn2_bFireIgn; |  |  |  | Group2_Burn2_bFireIgn : WSTRING(20):="Фак. зап. есть гор.5"; | Group2_Burn2_bFireIgn:=FALSE, | Burn[2].bFireIgn : BOOL; (*Фак. зап. есть гор.5*)
DI | 187 | Фак. зап. есть гор.6 | Group2 | Burn3 |  | bFireIgn | BOOL | Group2_Burn3_bFireIgn : BOOL; (*Фак. зап. есть гор.6*) | DataReal.Group[2].Burn[3].bFireIgn:=stDiAll.Group2_Burn3_bFireIgn XOR stInvertDigitalInputs.Group2_Burn3_bFireIgn; |  |  |  | Group2_Burn3_bFireIgn : WSTRING(20):="Фак. зап. есть гор.6"; | Group2_Burn3_bFireIgn:=FALSE, | Burn[3].bFireIgn : BOOL; (*Фак. зап. есть гор.6*)
DI | 188 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDI188 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI188:=stDiAll.Reserv_bDI188 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI188; |  |  |  | Reserv_bDI188 : WSTRING(20):="Резерв"; | Reserv_bDI188:=FALSE, | bDI188 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 189 | Розжиг гр.2 | Group2 |  |  | bStartIgn | BOOL | Group2_bStartIgn : BOOL; (*Розжиг гр.2*) | DataReal.Group[2].bStartIgn:=stDiAll.Group2_bStartIgn XOR stInvertDigitalInputs.Group2_bStartIgn; |  |  |  | Group2_bStartIgn : WSTRING(20):="Розжиг гр.2"; | Group2_bStartIgn:=FALSE, | bStartIgn : BOOL; (*Розжиг гр.2*)
DI | 190 | Стоп гр.2 | Group2 |  |  | bStop | BOOL | Group2_bStop : BOOL; (*Стоп гр.2*) | DataReal.Group[2].bStop:=stDiAll.Group2_bStop XOR stInvertDigitalInputs.Group2_bStop; |  |  |  | Group2_bStop : WSTRING(20):="Стоп гр.2"; | Group2_bStop:=FALSE, | bStop : BOOL; (*Стоп гр.2*)
DI | 191 | Опрессовка гр.2 | Group2 |  |  | bStartPress | BOOL | Group2_bStartPress : BOOL; (*Опрессовка гр.2*) | DataReal.Group[2].bStartPress:=stDiAll.Group2_bStartPress XOR stInvertDigitalInputs.Group2_bStartPress; |  |  |  | Group2_bStartPress : WSTRING(20):="Опрессовка гр.2"; | Group2_bStartPress:=FALSE, | bStartPress : BOOL; (*Опрессовка гр.2*)
DI | 192 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDI192 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI192:=stDiAll.Reserv_bDI192 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI192; |  |  |  | Reserv_bDI192 : WSTRING(20):="Резерв"; | Reserv_bDI192:=FALSE, | bDI192 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 193 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDI193 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI193:=stDiAll.Reserv_bDI193 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI193; |  |  |  | Reserv_bDI193 : WSTRING(20):="Резерв"; | Reserv_bDI193:=FALSE, | bDI193 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 194 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDI194 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI194:=stDiAll.Reserv_bDI194 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI194; |  |  |  | Reserv_bDI194 : WSTRING(20):="Резерв"; | Reserv_bDI194:=FALSE, | bDI194 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 195 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDI195 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI195:=stDiAll.Reserv_bDI195 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI195; |  |  |  | Reserv_bDI195 : WSTRING(20):="Резерв"; | Reserv_bDI195:=FALSE, | bDI195 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 196 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDI196 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI196:=stDiAll.Reserv_bDI196 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI196; |  |  |  | Reserv_bDI196 : WSTRING(20):="Резерв"; | Reserv_bDI196:=FALSE, | bDI196 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 197 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDI197 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI197:=stDiAll.Reserv_bDI197 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI197; |  |  |  | Reserv_bDI197 : WSTRING(20):="Резерв"; | Reserv_bDI197:=FALSE, | bDI197 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 198 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDI198 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI198:=stDiAll.Reserv_bDI198 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI198; |  |  |  | Reserv_bDI198 : WSTRING(20):="Резерв"; | Reserv_bDI198:=FALSE, | bDI198 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 199 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDI199 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI199:=stDiAll.Reserv_bDI199 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI199; |  |  |  | Reserv_bDI199 : WSTRING(20):="Резерв"; | Reserv_bDI199:=FALSE, | bDI199 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 200 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDI200 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI200:=stDiAll.Reserv_bDI200 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI200; |  |  |  | Reserv_bDI200 : WSTRING(20):="Резерв"; | Reserv_bDI200:=FALSE, | bDI200 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 201 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDI201 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI201:=stDiAll.Reserv_bDI201 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI201; |  |  |  | Reserv_bDI201 : WSTRING(20):="Резерв"; | Reserv_bDI201:=FALSE, | bDI201 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 202 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDI202 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI202:=stDiAll.Reserv_bDI202 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI202; |  |  |  | Reserv_bDI202 : WSTRING(20):="Резерв"; | Reserv_bDI202:=FALSE, | bDI202 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 203 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDI203 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI203:=stDiAll.Reserv_bDI203 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI203; |  |  |  | Reserv_bDI203 : WSTRING(20):="Резерв"; | Reserv_bDI203:=FALSE, | bDI203 : BOOL; (*Резерв*)
DI | 204 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDI204 : BOOL; (*Резерв*) | DataReal.Reserv.bDI204:=stDiAll.Reserv_bDI204 XOR stInvertDigitalInputs.Reserv_bDI204; |  |  |  | Reserv_bDI204 : WSTRING(20):="Резерв"; | Reserv_bDI204:=FALSE; | bDI204 : BOOL; (*Резерв*)

## DO
Тип канала | № канала | Название канала | Контур управления | Горелка | ИМ | Переменная | Тип данных | Объявление в общей структуре | Разбиение на структуры |  |  | Список сред |  |  | Список объектов |  |  | Список переменных | Имя | Объявление в контуре
DO | 01 | Предв. звук. сигнал. | Other |  |  | bLightAlarm | BOOL | Other_bLightAlarm : BOOL; (*Предв. звук. сигнал.*) | stDoAll.Other_bLightAlarm:=SEL(bManualDO, DataReal.Other.bLightAlarm, arForceDO[1]); | 1 | Other | Other |  |  | Gate | 1 | bLightAlarm | bLightAlarm | Other_bLightAlarm : WSTRING(20):="Предв. звук. сигнал."; | bLightAlarm : BOOL; (*Предв. звук. сигнал.*)
DO | 02 | Авар. звук. сигн. | Other |  |  | bSoundAlarm | BOOL | Other_bSoundAlarm : BOOL; (*Авар. звук. сигн.*) | stDoAll.Other_bSoundAlarm:=SEL(bManualDO, DataReal.Other.bSoundAlarm, arForceDO[2]); |  |  | Gas |  |  | ValveMain | 2 | bSoundAlarm | bSoundAlarm | Other_bSoundAlarm : WSTRING(20):="Авар. звук. сигн."; | bSoundAlarm : BOOL; (*Авар. звук. сигн.*)
DO | 03 | Снять звук. сигн. | Other |  |  | bResetSound | BOOL | Other_bResetSound : BOOL; (*Снять звук. сигн.*) | stDoAll.Other_bResetSound:=SEL(bManualDO, DataReal.Other.bResetSound, arForceDO[3]); |  |  | Reserv |  |  | Fan | 3 | bResetSound | bResetSound | Other_bResetSound : WSTRING(20):="Снять звук. сигн."; | bResetSound : BOOL; (*Снять звук. сигн.*)
DO | 04 | ЗДг2 разреш. откр. | Gas |  | Gate | bOpenPermission | BOOL | Gas_Gate_bOpenPermission : BOOL; (*ЗДг2 разреш. откр.*) | stDoAll.Gas_Gate_bOpenPermission:=SEL(bManualDO, DataReal.Gas.Gate.bOpenPermission, arForceDO[4]); | 2 | Gas | Smoke | 1 | Gate | Fan1 | 4 | bOpenPermission | bOpenPermission | Gas_Gate_bOpenPermission : WSTRING(20):="ЗДг2 разреш. откр."; | Gate.bOpenPermission : BOOL; (*ЗДг2 разреш. откр.*)
DO | 05 | ЗДг2 закрыть | Gas |  | Gate | bClose | BOOL | Gas_Gate_bClose : BOOL; (*ЗДг2 закрыть*) | stDoAll.Gas_Gate_bClose:=SEL(bManualDO, DataReal.Gas.Gate.bClose, arForceDO[5]); |  |  | Air |  |  | ValveBlowBetween | 5 | bClose | bClose | Gas_Gate_bClose : WSTRING(20):="ЗДг2 закрыть"; | Gate.bClose : BOOL; (*ЗДг2 закрыть*)
DO | 06 | ЗДг2 открыть | Gas |  | Gate | bOpen | BOOL | Gas_Gate_bOpen : BOOL; (*ЗДг2 открыть*) | stDoAll.Gas_Gate_bOpen:=SEL(bManualDO, DataReal.Gas.Gate.bOpen, arForceDO[6]); |  |  | Water |  |  | ValveBlowBeforeMain | 6 | bOpen | bOpen | Gas_Gate_bOpen : WSTRING(20):="ЗДг2 открыть"; | Gate.bOpen : BOOL; (*ЗДг2 открыть*)
DO | 07 | ЗДг2 стоп | Gas |  | Gate | bStop | BOOL | Gas_Gate_bStop : BOOL; (*ЗДг2 стоп*) | stDoAll.Gas_Gate_bStop:=SEL(bManualDO, DataReal.Gas.Gate.bStop, arForceDO[7]); |  |  | Group1 |  |  | Fan2 | 7 | bStop | bStop | Gas_Gate_bStop : WSTRING(20):="ЗДг2 стоп"; | Gate.bStop : BOOL; (*ЗДг2 стоп*)
DO | 08 | ГОК открыть | Gas |  | ValveMain | bOpen | BOOL | Gas_ValveMain_bOpen : BOOL; (*ГОК открыть*) | stDoAll.Gas_ValveMain_bOpen:=SEL(bManualDO, DataReal.Gas.ValveMain.bOpen, arForceDO[8]); |  |  | Group2 | 2 | ValveMain | ValveBlowEnd |  |  | bStart | Gas_ValveMain_bOpen : WSTRING(20):="ГОК открыть"; | ValveMain.bOpen : BOOL; (*ГОК открыть*)
DO | 09 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDO09 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO09:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO09, arForceDO[9]); | 3 | Reserv |  |  |  | GateOut |  |  |  | Reserv_bDO09 : WSTRING(20):="Резерв"; | bDO09 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 10 | ДС пуск | Smoke |  | Fan | bStart | BOOL | Smoke_Fan_bStart : BOOL; (*ДС пуск*) | stDoAll.Smoke_Fan_bStart:=SEL(bManualDO, DataReal.Smoke.Fan.bStart, arForceDO[10]); | 4 | Smoke |  | 3 | Fan | GateIn | 8 | bStart |  | Smoke_Fan_bStart : WSTRING(20):="ДС пуск"; | Fan.bStart : BOOL; (*ДС пуск*)
DO | 11 | ДС стоп | Smoke |  | Fan | bStop | BOOL | Smoke_Fan_bStop : BOOL; (*ДС стоп*) | stDoAll.Smoke_Fan_bStop:=SEL(bManualDO, DataReal.Smoke.Fan.bStop, arForceDO[11]); | [5 empty] | Damper1 |  |  |  | Smoke_Fan_bStop : WSTRING(20):="ДС стоп"; | Fan.bStop : BOOL; (*ДС стоп*)
DO | 12 | ДВ1 пуск | Air |  | Fan1 | bStart | BOOL | Air_Fan1_bStart : BOOL; (*ДВ1 пуск*) | stDoAll.Air_Fan1_bStart:=SEL(bManualDO, DataReal.Air.Fan1.bStart, arForceDO[12]); | 5 | Air |  | 4 | Fan1 | Damper2 |  |  |  | Air_Fan1_bStart : WSTRING(20):="ДВ1 пуск"; | Fan1.bStart : BOOL; (*ДВ1 пуск*)
DO | 13 | ДВ1 стоп | Air |  | Fan1 | bStop | BOOL | Air_Fan1_bStop : BOOL; (*ДВ1 стоп*) | stDoAll.Air_Fan1_bStop:=SEL(bManualDO, DataReal.Air.Fan1.bStop, arForceDO[13]); | [5 empty] | Damper |  |  |  | Air_Fan1_bStop : WSTRING(20):="ДВ1 стоп"; | Fan1.bStop : BOOL; (*ДВ1 стоп*)
DO | 14 | КП между ЗД открыть | Gas |  | ValveBlowBetween | bOpen | BOOL | Gas_ValveBlowBetween_bOpen : BOOL; (*КП между ЗД открыть*) | stDoAll.Gas_ValveBlowBetween_bOpen:=SEL(bManualDO, DataReal.Gas.ValveBlowBetween.bOpen, arForceDO[14]); |  |  |  | 5 | ValveBlowBetween | DamperReg |  |  |  | Gas_ValveBlowBetween_bOpen : WSTRING(20):="КП между ЗД открыть"; | ValveBlowBetween.bOpen : BOOL; (*КП между ЗД открыть*)
DO | 15 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDO15 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO15:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO15, arForceDO[15]); | [5 empty] | DamperGas |  |  |  | Reserv_bDO15 : WSTRING(20):="Резерв"; | bDO15 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 16 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDO16 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO16:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO16, arForceDO[16]); | [5 empty] | DamperAir |  |  |  | Reserv_bDO16 : WSTRING(20):="Резерв"; | bDO16 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 17 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDO17 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO17:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO17, arForceDO[17]); | [5 empty] | ValveSafety |  |  |  | Reserv_bDO17 : WSTRING(20):="Резерв"; | bDO17 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 18 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDO18 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO18:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO18, arForceDO[18]); | [5 empty] | ValvePress |  |  |  | Reserv_bDO18 : WSTRING(20):="Резерв"; | bDO18 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 19 | КП перед ГОК открыть | Gas |  | ValveBlowBeforeMain | bOpen | BOOL | Gas_ValveBlowBeforeMain_bOpen : BOOL; (*КП перед ГОК открыть*) | stDoAll.Gas_ValveBlowBeforeMain_bOpen:=SEL(bManualDO, DataReal.Gas.ValveBlowBeforeMain.bOpen, arForceDO[19]); |  |  |  | 6 | ValveBlowBeforeMain | Valve1 |  |  |  | Gas_ValveBlowBeforeMain_bOpen : WSTRING(20):="КП перед ГОК открыть"; | ValveBlowBeforeMain.bOpen : BOOL; (*КП перед ГОК открыть*)
DO | 20 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDO20 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO20:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO20, arForceDO[20]); | [5 empty] | Spark |  |  |  | Reserv_bDO20 : WSTRING(20):="Резерв"; | bDO20 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 21 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDO21 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO21:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO21, arForceDO[21]); | [5 empty] | ValveIgn |  |  |  | Reserv_bDO21 : WSTRING(20):="Резерв"; | bDO21 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 22 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDO22 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO22:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO22, arForceDO[22]); | [5 empty] | Valve2 |  |  |  | Reserv_bDO22 : WSTRING(20):="Резерв"; | bDO22 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 23 | ДВ2 пуск | Air |  | Fan2 | bStart | BOOL | Air_Fan2_bStart : BOOL; (*ДВ2 пуск*) | stDoAll.Air_Fan2_bStart:=SEL(bManualDO, DataReal.Air.Fan2.bStart, arForceDO[23]); |  |  |  | 7 | Fan2 |  |  |  |  | Air_Fan2_bStart : WSTRING(20):="ДВ2 пуск"; | Fan2.bStart : BOOL; (*ДВ2 пуск*)
DO | 24 | ДВ2 стоп | Air |  | Fan2 | bStop | BOOL | Air_Fan2_bStop : BOOL; (*ДВ2 стоп*) | stDoAll.Air_Fan2_bStop:=SEL(bManualDO, DataReal.Air.Fan2.bStop, arForceDO[24]); | [9 empty] | Air_Fan2_bStop : WSTRING(20):="ДВ2 стоп"; | Fan2.bStop : BOOL; (*ДВ2 стоп*)
DO | 25 | КП из тупика открыть | Gas |  | ValveBlowEnd | bOpen | BOOL | Gas_ValveBlowEnd_bOpen : BOOL; (*КП из тупика открыть*) | stDoAll.Gas_ValveBlowEnd_bOpen:=SEL(bManualDO, DataReal.Gas.ValveBlowEnd.bOpen, arForceDO[25]); |  |  |  | 8 | ValveBlowEnd |  |  |  |  | Gas_ValveBlowEnd_bOpen : WSTRING(20):="КП из тупика открыть"; | ValveBlowEnd.bOpen : BOOL; (*КП из тупика открыть*)
DO | 26 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDO26 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO26:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO26, arForceDO[26]); | [9 empty] | Reserv_bDO26 : WSTRING(20):="Резерв"; | bDO26 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 27 | ЗДсв за котлом разр. | Water |  | GateOut | bOpenPermission | BOOL | Water_GateOut_bOpenPermission : BOOL; (*ЗДсв за котлом разр.*) | stDoAll.Water_GateOut_bOpenPermission:=SEL(bManualDO, DataReal.Water.GateOut.bOpenPermission, arForceDO[27]); | 6 | Water |  | 9 | GateOut |  |  |  |  | Water_GateOut_bOpenPermission : WSTRING(20):="ЗДсв за котлом разр."; | GateOut.bOpenPermission : BOOL; (*ЗДсв за котлом разр.*)
DO | 28 | ЗДсв за котлом закр. | Water |  | GateOut | bClose | BOOL | Water_GateOut_bClose : BOOL; (*ЗДсв за котлом закр.*) | stDoAll.Water_GateOut_bClose:=SEL(bManualDO, DataReal.Water.GateOut.bClose, arForceDO[28]); | [9 empty] | Water_GateOut_bClose : WSTRING(20):="ЗДсв за котлом закр."; | GateOut.bClose : BOOL; (*ЗДсв за котлом закр.*)
DO | 29 | ЗДсв за котлом откр. | Water |  | GateOut | bOpen | BOOL | Water_GateOut_bOpen : BOOL; (*ЗДсв за котлом откр.*) | stDoAll.Water_GateOut_bOpen:=SEL(bManualDO, DataReal.Water.GateOut.bOpen, arForceDO[29]); | [9 empty] | Water_GateOut_bOpen : WSTRING(20):="ЗДсв за котлом откр."; | GateOut.bOpen : BOOL; (*ЗДсв за котлом откр.*)
DO | 30 | ЗДсв за котлом стоп | Water |  | GateOut | bStop | BOOL | Water_GateOut_bStop : BOOL; (*ЗДсв за котлом стоп*) | stDoAll.Water_GateOut_bStop:=SEL(bManualDO, DataReal.Water.GateOut.bStop, arForceDO[30]); | [9 empty] | Water_GateOut_bStop : WSTRING(20):="ЗДсв за котлом стоп"; | GateOut.bStop : BOOL; (*ЗДсв за котлом стоп*)
DO | 31 | ЗДсв до котла разр. | Water |  | GateIn | bOpenPermission | BOOL | Water_GateIn_bOpenPermission : BOOL; (*ЗДсв до котла разр.*) | stDoAll.Water_GateIn_bOpenPermission:=SEL(bManualDO, DataReal.Water.GateIn.bOpenPermission, arForceDO[31]); |  |  |  | 10 | GateIn |  |  |  |  | Water_GateIn_bOpenPermission : WSTRING(20):="ЗДсв до котла разр."; | GateIn.bOpenPermission : BOOL; (*ЗДсв до котла разр.*)
DO | 32 | ЗДсв до котла закр. | Water |  | GateIn | bClose | BOOL | Water_GateIn_bClose : BOOL; (*ЗДсв до котла закр.*) | stDoAll.Water_GateIn_bClose:=SEL(bManualDO, DataReal.Water.GateIn.bClose, arForceDO[32]); | [9 empty] | Water_GateIn_bClose : WSTRING(20):="ЗДсв до котла закр."; | GateIn.bClose : BOOL; (*ЗДсв до котла закр.*)
DO | 33 | ЗДсв до котла откр. | Water |  | GateIn | bOpen | BOOL | Water_GateIn_bOpen : BOOL; (*ЗДсв до котла откр.*) | stDoAll.Water_GateIn_bOpen:=SEL(bManualDO, DataReal.Water.GateIn.bOpen, arForceDO[33]); | [9 empty] | Water_GateIn_bOpen : WSTRING(20):="ЗДсв до котла откр."; | GateIn.bOpen : BOOL; (*ЗДсв до котла откр.*)
DO | 34 | ЗДсв до котла стоп | Water |  | GateIn | bStop | BOOL | Water_GateIn_bStop : BOOL; (*ЗДсв до котла стоп*) | stDoAll.Water_GateIn_bStop:=SEL(bManualDO, DataReal.Water.GateIn.bStop, arForceDO[34]); | [9 empty] | Water_GateIn_bStop : WSTRING(20):="ЗДсв до котла стоп"; | GateIn.bStop : BOOL; (*ЗДсв до котла стоп*)
DO | 35 | Шибер ДВ1 закрыть | Air |  | Damper1 | bClose | BOOL | Air_Damper1_bClose : BOOL; (*Шибер ДВ1 закрыть*) | stDoAll.Air_Damper1_bClose:=SEL(bManualDO, DataReal.Air.Damper1.bClose, arForceDO[35]); |  |  |  | 11 | Damper1 |  |  |  |  | Air_Damper1_bClose : WSTRING(20):="Шибер ДВ1 закрыть"; | Damper1.bClose : BOOL; (*Шибер ДВ1 закрыть*)
DO | 36 | Шибер ДВ1 открыть | Air |  | Damper1 | bOpen | BOOL | Air_Damper1_bOpen : BOOL; (*Шибер ДВ1 открыть*) | stDoAll.Air_Damper1_bOpen:=SEL(bManualDO, DataReal.Air.Damper1.bOpen, arForceDO[36]); | [9 empty] | Air_Damper1_bOpen : WSTRING(20):="Шибер ДВ1 открыть"; | Damper1.bOpen : BOOL; (*Шибер ДВ1 открыть*)
DO | 37 | Шибер ДВ2 закрыть | Air |  | Damper2 | bClose | BOOL | Air_Damper2_bClose : BOOL; (*Шибер ДВ2 закрыть*) | stDoAll.Air_Damper2_bClose:=SEL(bManualDO, DataReal.Air.Damper2.bClose, arForceDO[37]); |  |  |  | 12 | Damper2 |  |  |  |  | Air_Damper2_bClose : WSTRING(20):="Шибер ДВ2 закрыть"; | Damper2.bClose : BOOL; (*Шибер ДВ2 закрыть*)
DO | 38 | Шибер ДВ2 открыть | Air |  | Damper2 | bOpen | BOOL | Air_Damper2_bOpen : BOOL; (*Шибер ДВ2 открыть*) | stDoAll.Air_Damper2_bOpen:=SEL(bManualDO, DataReal.Air.Damper2.bOpen, arForceDO[38]); | [9 empty] | Air_Damper2_bOpen : WSTRING(20):="Шибер ДВ2 открыть"; | Damper2.bOpen : BOOL; (*Шибер ДВ2 открыть*)
DO | 39 | Шибер ДС закрыть | Smoke |  | Damper | bClose | BOOL | Smoke_Damper_bClose : BOOL; (*Шибер ДС закрыть*) | stDoAll.Smoke_Damper_bClose:=SEL(bManualDO, DataReal.Smoke.Damper.bClose, arForceDO[39]); |  |  |  | 13 | Damper |  |  |  |  | Smoke_Damper_bClose : WSTRING(20):="Шибер ДС закрыть"; | Damper.bClose : BOOL; (*Шибер ДС закрыть*)
DO | 40 | Шибер ДС открыть | Smoke |  | Damper | bOpen | BOOL | Smoke_Damper_bOpen : BOOL; (*Шибер ДС открыть*) | stDoAll.Smoke_Damper_bOpen:=SEL(bManualDO, DataReal.Smoke.Damper.bOpen, arForceDO[40]); | [9 empty] | Smoke_Damper_bOpen : WSTRING(20):="Шибер ДС открыть"; | Damper.bOpen : BOOL; (*Шибер ДС открыть*)
DO | 41 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDO41 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO41:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO41, arForceDO[41]); | [9 empty] | Reserv_bDO41 : WSTRING(20):="Резерв"; | bDO41 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 42 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDO42 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO42:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO42, arForceDO[42]); | [9 empty] | Reserv_bDO42 : WSTRING(20):="Резерв"; | bDO42 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 43 | РГ общ. закрыть | Gas |  | DamperReg | bClose | BOOL | Gas_DamperReg_bClose : BOOL; (*РГ общ. закрыть*) | stDoAll.Gas_DamperReg_bClose:=SEL(bManualDO, DataReal.Gas.DamperReg.bClose, arForceDO[43]); |  |  |  | 14 | DamperReg |  |  |  |  | Gas_DamperReg_bClose : WSTRING(20):="РГ общ. закрыть"; | DamperReg.bClose : BOOL; (*РГ общ. закрыть*)
DO | 44 | РГ общ. открыть | Gas |  | DamperReg | bOpen | BOOL | Gas_DamperReg_bOpen : BOOL; (*РГ общ. открыть*) | stDoAll.Gas_DamperReg_bOpen:=SEL(bManualDO, DataReal.Gas.DamperReg.bOpen, arForceDO[44]); | [9 empty] | Gas_DamperReg_bOpen : WSTRING(20):="РГ общ. открыть"; | DamperReg.bOpen : BOOL; (*РГ общ. открыть*)
DO | 45 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDO45 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO45:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO45, arForceDO[45]); | [9 empty] | Reserv_bDO45 : WSTRING(20):="Резерв"; | bDO45 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 46 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDO46 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO46:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO46, arForceDO[46]); | [9 empty] | Reserv_bDO46 : WSTRING(20):="Резерв"; | bDO46 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 47 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDO47 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO47:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO47, arForceDO[47]); | [9 empty] | Reserv_bDO47 : WSTRING(20):="Резерв"; | bDO47 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 48 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDO48 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO48:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO48, arForceDO[48]); | [9 empty] | Reserv_bDO48 : WSTRING(20):="Резерв"; | bDO48 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 49 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDO49 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO49:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO49, arForceDO[49]); | [9 empty] | Reserv_bDO49 : WSTRING(20):="Резерв"; | bDO49 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 50 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDO50 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO50:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO50, arForceDO[50]); | [9 empty] | Reserv_bDO50 : WSTRING(20):="Резерв"; | bDO50 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 51 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDO51 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO51:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO51, arForceDO[51]); | [9 empty] | Reserv_bDO51 : WSTRING(20):="Резерв"; | bDO51 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 52 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDO52 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO52:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO52, arForceDO[52]); | [9 empty] | Reserv_bDO52 : WSTRING(20):="Резерв"; | bDO52 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 53 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDO53 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO53:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO53, arForceDO[53]); | [9 empty] | Reserv_bDO53 : WSTRING(20):="Резерв"; | bDO53 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 54 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDO54 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO54:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO54, arForceDO[54]); | [9 empty] | Reserv_bDO54 : WSTRING(20):="Резерв"; | bDO54 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 55 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDO55 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO55:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO55, arForceDO[55]); | [9 empty] | Reserv_bDO55 : WSTRING(20):="Резерв"; | bDO55 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 56 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDO56 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO56:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO56, arForceDO[56]); | [9 empty] | Reserv_bDO56 : WSTRING(20):="Резерв"; | bDO56 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 57 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDO57 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO57:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO57, arForceDO[57]); | [9 empty] | Reserv_bDO57 : WSTRING(20):="Резерв"; | bDO57 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 58 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDO58 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO58:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO58, arForceDO[58]); | [9 empty] | Reserv_bDO58 : WSTRING(20):="Резерв"; | bDO58 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 59 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDO59 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO59:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO59, arForceDO[59]); | [9 empty] | Reserv_bDO59 : WSTRING(20):="Резерв"; | bDO59 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 60 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDO60 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO60:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO60, arForceDO[60]); | [9 empty] | Reserv_bDO60 : WSTRING(20):="Резерв"; | bDO60 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 61 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDO61 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO61:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO61, arForceDO[61]); | [9 empty] | Reserv_bDO61 : WSTRING(20):="Резерв"; | bDO61 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 62 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDO62 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO62:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO62, arForceDO[62]); | [9 empty] | Reserv_bDO62 : WSTRING(20):="Резерв"; | bDO62 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 63 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDO63 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO63:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO63, arForceDO[63]); | [9 empty] | Reserv_bDO63 : WSTRING(20):="Резерв"; | bDO63 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 64 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDO64 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO64:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO64, arForceDO[64]); | [9 empty] | Reserv_bDO64 : WSTRING(20):="Резерв"; | bDO64 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 65 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDO65 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO65:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO65, arForceDO[65]); | [9 empty] | Reserv_bDO65 : WSTRING(20):="Резерв"; | bDO65 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 66 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDO66 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO66:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO66, arForceDO[66]); | [9 empty] | Reserv_bDO66 : WSTRING(20):="Резерв"; | bDO66 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 67 | РГ закрыть гор.1 | Group1 | Burn1 | DamperGas | bClose | BOOL | Group1_Burn1_DamperGas_bClose : BOOL; (*РГ закрыть гор.1*) | stDoAll.Group1_Burn1_DamperGas_bClose:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[1].Burn[1].DamperGas.bClose, arForceDO[67]); | 7 | Group1 |  | 15 | DamperGas |  |  |  |  | Group1_Burn1_DamperGas_bClose : WSTRING(20):="РГ закрыть гор.1"; | Burn[1].DamperGas.bClose : BOOL; (*РГ закрыть гор.1*)
DO | 68 | РГ открыть гор.1 | Group1 | Burn1 | DamperGas | bOpen | BOOL | Group1_Burn1_DamperGas_bOpen : BOOL; (*РГ открыть гор.1*) | stDoAll.Group1_Burn1_DamperGas_bOpen:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[1].Burn[1].DamperGas.bOpen, arForceDO[68]); | [9 empty] | Group1_Burn1_DamperGas_bOpen : WSTRING(20):="РГ открыть гор.1"; | Burn[1].DamperGas.bOpen : BOOL; (*РГ открыть гор.1*)
DO | 69 | РГ закрыть гор.2 | Group1 | Burn2 | DamperGas | bClose | BOOL | Group1_Burn2_DamperGas_bClose : BOOL; (*РГ закрыть гор.2*) | stDoAll.Group1_Burn2_DamperGas_bClose:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[1].Burn[2].DamperGas.bClose, arForceDO[69]); | [9 empty] | Group1_Burn2_DamperGas_bClose : WSTRING(20):="РГ закрыть гор.2"; | Burn[2].DamperGas.bClose : BOOL; (*РГ закрыть гор.2*)
DO | 70 | РГ открыть гор.2 | Group1 | Burn2 | DamperGas | bOpen | BOOL | Group1_Burn2_DamperGas_bOpen : BOOL; (*РГ открыть гор.2*) | stDoAll.Group1_Burn2_DamperGas_bOpen:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[1].Burn[2].DamperGas.bOpen, arForceDO[70]); | [9 empty] | Group1_Burn2_DamperGas_bOpen : WSTRING(20):="РГ открыть гор.2"; | Burn[2].DamperGas.bOpen : BOOL; (*РГ открыть гор.2*)
DO | 71 | РГ закрыть гор.3 | Group1 | Burn3 | DamperGas | bClose | BOOL | Group1_Burn3_DamperGas_bClose : BOOL; (*РГ закрыть гор.3*) | stDoAll.Group1_Burn3_DamperGas_bClose:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[1].Burn[3].DamperGas.bClose, arForceDO[71]); | [9 empty] | Group1_Burn3_DamperGas_bClose : WSTRING(20):="РГ закрыть гор.3"; | Burn[3].DamperGas.bClose : BOOL; (*РГ закрыть гор.3*)
DO | 72 | РГ открыть гор.3 | Group1 | Burn3 | DamperGas | bOpen | BOOL | Group1_Burn3_DamperGas_bOpen : BOOL; (*РГ открыть гор.3*) | stDoAll.Group1_Burn3_DamperGas_bOpen:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[1].Burn[3].DamperGas.bOpen, arForceDO[72]); | [9 empty] | Group1_Burn3_DamperGas_bOpen : WSTRING(20):="РГ открыть гор.3"; | Burn[3].DamperGas.bOpen : BOOL; (*РГ открыть гор.3*)
DO | 73 | РВ закрыть гор.1 | Group1 | Burn1 | DamperAir | bClose | BOOL | Group1_Burn1_DamperAir_bClose : BOOL; (*РВ закрыть гор.1*) | stDoAll.Group1_Burn1_DamperAir_bClose:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[1].Burn[1].DamperAir.bClose, arForceDO[73]); |  |  |  | 16 | DamperAir |  |  |  |  | Group1_Burn1_DamperAir_bClose : WSTRING(20):="РВ закрыть гор.1"; | Burn[1].DamperAir.bClose : BOOL; (*РВ закрыть гор.1*)
DO | 74 | РВ открыть гор.1 | Group1 | Burn1 | DamperAir | bOpen | BOOL | Group1_Burn1_DamperAir_bOpen : BOOL; (*РВ открыть гор.1*) | stDoAll.Group1_Burn1_DamperAir_bOpen:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[1].Burn[1].DamperAir.bOpen, arForceDO[74]); | [9 empty] | Group1_Burn1_DamperAir_bOpen : WSTRING(20):="РВ открыть гор.1"; | Burn[1].DamperAir.bOpen : BOOL; (*РВ открыть гор.1*)
DO | 75 | РВ закрыть гор.3 | Group1 | Burn3 | DamperAir | bClose | BOOL | Group1_Burn3_DamperAir_bClose : BOOL; (*РВ закрыть гор.3*) | stDoAll.Group1_Burn3_DamperAir_bClose:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[1].Burn[3].DamperAir.bClose, arForceDO[75]); | [9 empty] | Group1_Burn3_DamperAir_bClose : WSTRING(20):="РВ закрыть гор.3"; | Burn[3].DamperAir.bClose : BOOL; (*РВ закрыть гор.3*)
DO | 76 | РВ открыть гор.3 | Group1 | Burn3 | DamperAir | bOpen | BOOL | Group1_Burn3_DamperAir_bOpen : BOOL; (*РВ открыть гор.3*) | stDoAll.Group1_Burn3_DamperAir_bOpen:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[1].Burn[3].DamperAir.bOpen, arForceDO[76]); | [9 empty] | Group1_Burn3_DamperAir_bOpen : WSTRING(20):="РВ открыть гор.3"; | Burn[3].DamperAir.bOpen : BOOL; (*РВ открыть гор.3*)
DO | 77 | РВ закрыть гор.2 | Group1 | Burn2 | DamperAir | bClose | BOOL | Group1_Burn2_DamperAir_bClose : BOOL; (*РВ закрыть гор.2*) | stDoAll.Group1_Burn2_DamperAir_bClose:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[1].Burn[2].DamperAir.bClose, arForceDO[77]); | [9 empty] | Group1_Burn2_DamperAir_bClose : WSTRING(20):="РВ закрыть гор.2"; | Burn[2].DamperAir.bClose : BOOL; (*РВ закрыть гор.2*)
DO | 78 | РВ открыть гор.2 | Group1 | Burn2 | DamperAir | bOpen | BOOL | Group1_Burn2_DamperAir_bOpen : BOOL; (*РВ открыть гор.2*) | stDoAll.Group1_Burn2_DamperAir_bOpen:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[1].Burn[2].DamperAir.bOpen, arForceDO[78]); | [9 empty] | Group1_Burn2_DamperAir_bOpen : WSTRING(20):="РВ открыть гор.2"; | Burn[2].DamperAir.bOpen : BOOL; (*РВ открыть гор.2*)
DO | 79 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDO79 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO79:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO79, arForceDO[79]); | [9 empty] | Reserv_bDO79 : WSTRING(20):="Резерв"; | bDO79 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 80 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDO80 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO80:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO80, arForceDO[80]); | [9 empty] | Reserv_bDO80 : WSTRING(20):="Резерв"; | bDO80 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 81 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDO81 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO81:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO81, arForceDO[81]); | [9 empty] | Reserv_bDO81 : WSTRING(20):="Резерв"; | bDO81 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 82 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDO82 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO82:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO82, arForceDO[82]); | [9 empty] | Reserv_bDO82 : WSTRING(20):="Резерв"; | bDO82 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 83 | КБ закрыть гр.1 | Group1 |  | ValveSafety | bClose | BOOL | Group1_ValveSafety_bClose : BOOL; (*КБ закрыть гр.1*) | stDoAll.Group1_ValveSafety_bClose:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[1].ValveSafety.bClose, arForceDO[83]); |  |  |  | 17 | ValveSafety |  |  |  |  | Group1_ValveSafety_bClose : WSTRING(20):="КБ закрыть гр.1"; | ValveSafety.bClose : BOOL; (*КБ закрыть гр.1*)
DO | 84 | КО открыть гр.1 | Group1 |  | ValvePress | bOpen | BOOL | Group1_ValvePress_bOpen : BOOL; (*КО открыть гр.1*) | stDoAll.Group1_ValvePress_bOpen:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[1].ValvePress.bOpen, arForceDO[84]); |  |  |  | 18 | ValvePress |  |  |  |  | Group1_ValvePress_bOpen : WSTRING(20):="КО открыть гр.1"; | ValvePress.bOpen : BOOL; (*КО открыть гр.1*)
DO | 85 | ПЗК-1 открыть гр.1 | Group1 |  | Valve1 | bOpen | BOOL | Group1_Valve1_bOpen : BOOL; (*ПЗК-1 открыть гр.1*) | stDoAll.Group1_Valve1_bOpen:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[1].Valve1.bOpen, arForceDO[85]); |  |  |  | 19 | Valve1 |  |  |  |  | Group1_Valve1_bOpen : WSTRING(20):="ПЗК-1 открыть гр.1"; | Valve1.bOpen : BOOL; (*ПЗК-1 открыть гр.1*)
DO | 86 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDO86 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO86:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO86, arForceDO[86]); | [9 empty] | Reserv_bDO86 : WSTRING(20):="Резерв"; | bDO86 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 87 | ИВН включить гор.1 | Group1 | Burn1 | Spark | bStart | BOOL | Group1_Burn1_Spark_bStart : BOOL; (*ИВН включить гор.1*) | stDoAll.Group1_Burn1_Spark_bStart:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[1].Burn[1].Spark.bStart, arForceDO[87]); |  |  |  | 20 | Spark |  |  |  |  | Group1_Burn1_Spark_bStart : WSTRING(20):="ИВН включить гор.1"; | Burn[1].Spark.bStart : BOOL; (*ИВН включить гор.1*)
DO | 88 | КЗ открыть гор.1 | Group1 | Burn1 | ValveIgn | bOpen | BOOL | Group1_Burn1_ValveIgn_bOpen : BOOL; (*КЗ открыть гор.1*) | stDoAll.Group1_Burn1_ValveIgn_bOpen:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[1].Burn[1].ValveIgn.bOpen, arForceDO[88]); |  |  |  | 21 | ValveIgn |  |  |  |  | Group1_Burn1_ValveIgn_bOpen : WSTRING(20):="КЗ открыть гор.1"; | Burn[1].ValveIgn.bOpen : BOOL; (*КЗ открыть гор.1*)
DO | 89 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDO89 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO89:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO89, arForceDO[89]); | [9 empty] | Reserv_bDO89 : WSTRING(20):="Резерв"; | bDO89 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 90 | ПЗК-2 открыть гор.1 | Group1 | Burn1 | Valve2 | bOpen | BOOL | Group1_Burn1_Valve2_bOpen : BOOL; (*ПЗК-2 открыть гор.1*) | stDoAll.Group1_Burn1_Valve2_bOpen:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[1].Burn[1].Valve2.bOpen, arForceDO[90]); |  |  |  | 22 | Valve2 |  |  |  |  | Group1_Burn1_Valve2_bOpen : WSTRING(20):="ПЗК-2 открыть гор.1"; | Burn[1].Valve2.bOpen : BOOL; (*ПЗК-2 открыть гор.1*)
DO | 91 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDO91 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO91:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO91, arForceDO[91]); | [9 empty] | Reserv_bDO91 : WSTRING(20):="Резерв"; | bDO91 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 92 | ПЗК-2 открыть гор.3 | Group1 | Burn3 | Valve2 | bOpen | BOOL | Group1_Burn3_Valve2_bOpen : BOOL; (*ПЗК-2 открыть гор.3*) | stDoAll.Group1_Burn3_Valve2_bOpen:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[1].Burn[3].Valve2.bOpen, arForceDO[92]); | [9 empty] | Group1_Burn3_Valve2_bOpen : WSTRING(20):="ПЗК-2 открыть гор.3"; | Burn[3].Valve2.bOpen : BOOL; (*ПЗК-2 открыть гор.3*)
DO | 93 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDO93 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO93:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO93, arForceDO[93]); | [9 empty] | Reserv_bDO93 : WSTRING(20):="Резерв"; | bDO93 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 94 | ПЗК-2 открыть гор.2 | Group1 | Burn2 | Valve2 | bOpen | BOOL | Group1_Burn2_Valve2_bOpen : BOOL; (*ПЗК-2 открыть гор.2*) | stDoAll.Group1_Burn2_Valve2_bOpen:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[1].Burn[2].Valve2.bOpen, arForceDO[94]); | [9 empty] | Group1_Burn2_Valve2_bOpen : WSTRING(20):="ПЗК-2 открыть гор.2"; | Burn[2].Valve2.bOpen : BOOL; (*ПЗК-2 открыть гор.2*)
DO | 95 | ИВН включить гор.3 | Group1 | Burn3 | Spark | bStart | BOOL | Group1_Burn3_Spark_bStart : BOOL; (*ИВН включить гор.3*) | stDoAll.Group1_Burn3_Spark_bStart:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[1].Burn[3].Spark.bStart, arForceDO[95]); | [9 empty] | Group1_Burn3_Spark_bStart : WSTRING(20):="ИВН включить гор.3"; | Burn[3].Spark.bStart : BOOL; (*ИВН включить гор.3*)
DO | 96 | КЗ открыть гор.3 | Group1 | Burn3 | ValveIgn | bOpen | BOOL | Group1_Burn3_ValveIgn_bOpen : BOOL; (*КЗ открыть гор.3*) | stDoAll.Group1_Burn3_ValveIgn_bOpen:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[1].Burn[3].ValveIgn.bOpen, arForceDO[96]); | [9 empty] | Group1_Burn3_ValveIgn_bOpen : WSTRING(20):="КЗ открыть гор.3"; | Burn[3].ValveIgn.bOpen : BOOL; (*КЗ открыть гор.3*)
DO | 97 | ИВН включить гор.2 | Group1 | Burn2 | Spark | bStart | BOOL | Group1_Burn2_Spark_bStart : BOOL; (*ИВН включить гор.2*) | stDoAll.Group1_Burn2_Spark_bStart:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[1].Burn[2].Spark.bStart, arForceDO[97]); | [9 empty] | Group1_Burn2_Spark_bStart : WSTRING(20):="ИВН включить гор.2"; | Burn[2].Spark.bStart : BOOL; (*ИВН включить гор.2*)
DO | 98 | КЗ открыть гор.2 | Group1 | Burn2 | ValveIgn | bOpen | BOOL | Group1_Burn2_ValveIgn_bOpen : BOOL; (*КЗ открыть гор.2*) | stDoAll.Group1_Burn2_ValveIgn_bOpen:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[1].Burn[2].ValveIgn.bOpen, arForceDO[98]); | [9 empty] | Group1_Burn2_ValveIgn_bOpen : WSTRING(20):="КЗ открыть гор.2"; | Burn[2].ValveIgn.bOpen : BOOL; (*КЗ открыть гор.2*)
DO | 99 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDO99 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO99:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO99, arForceDO[99]); | [9 empty] | Reserv_bDO99 : WSTRING(20):="Резерв"; | bDO99 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 100 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDO100 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO100:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO100, arForceDO[100]); | [9 empty] | Reserv_bDO100 : WSTRING(20):="Резерв"; | bDO100 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 101 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDO101 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO101:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO101, arForceDO[101]); | [9 empty] | Reserv_bDO101 : WSTRING(20):="Резерв"; | bDO101 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 102 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDO102 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO102:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO102, arForceDO[102]); | [9 empty] | Reserv_bDO102 : WSTRING(20):="Резерв"; | bDO102 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 103 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDO103 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO103:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO103, arForceDO[103]); | [9 empty] | Reserv_bDO103 : WSTRING(20):="Резерв"; | bDO103 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 104 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDO104 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO104:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO104, arForceDO[104]); | [9 empty] | Reserv_bDO104 : WSTRING(20):="Резерв"; | bDO104 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 105 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDO105 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO105:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO105, arForceDO[105]); | [9 empty] | Reserv_bDO105 : WSTRING(20):="Резерв"; | bDO105 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 106 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDO106 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO106:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO106, arForceDO[106]); | [9 empty] | Reserv_bDO106 : WSTRING(20):="Резерв"; | bDO106 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 107 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDO107 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO107:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO107, arForceDO[107]); | [9 empty] | Reserv_bDO107 : WSTRING(20):="Резерв"; | bDO107 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 108 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDO108 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO108:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO108, arForceDO[108]); | [9 empty] | Reserv_bDO108 : WSTRING(20):="Резерв"; | bDO108 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 109 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDO109 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO109:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO109, arForceDO[109]); | [9 empty] | Reserv_bDO109 : WSTRING(20):="Резерв"; | bDO109 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 110 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDO110 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO110:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO110, arForceDO[110]); | [9 empty] | Reserv_bDO110 : WSTRING(20):="Резерв"; | bDO110 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 111 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDO111 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO111:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO111, arForceDO[111]); | [9 empty] | Reserv_bDO111 : WSTRING(20):="Резерв"; | bDO111 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 112 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDO112 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO112:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO112, arForceDO[112]); | [9 empty] | Reserv_bDO112 : WSTRING(20):="Резерв"; | bDO112 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 113 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDO113 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO113:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO113, arForceDO[113]); | [9 empty] | Reserv_bDO113 : WSTRING(20):="Резерв"; | bDO113 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 114 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDO114 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO114:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO114, arForceDO[114]); | [9 empty] | Reserv_bDO114 : WSTRING(20):="Резерв"; | bDO114 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 115 | РГ закрыть гор.6 | Group2 | Burn3 | DamperGas | bClose | BOOL | Group2_Burn3_DamperGas_bClose : BOOL; (*РГ закрыть гор.6*) | stDoAll.Group2_Burn3_DamperGas_bClose:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[2].Burn[3].DamperGas.bClose, arForceDO[115]); | 8 | Group2 | [7 empty] | Group2_Burn3_DamperGas_bClose : WSTRING(20):="РГ закрыть гор.6"; | Burn[3].DamperGas.bClose : BOOL; (*РГ закрыть гор.6*)
DO | 116 | РГ открыть гор.6 | Group2 | Burn3 | DamperGas | bOpen | BOOL | Group2_Burn3_DamperGas_bOpen : BOOL; (*РГ открыть гор.6*) | stDoAll.Group2_Burn3_DamperGas_bOpen:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[2].Burn[3].DamperGas.bOpen, arForceDO[116]); | [9 empty] | Group2_Burn3_DamperGas_bOpen : WSTRING(20):="РГ открыть гор.6"; | Burn[3].DamperGas.bOpen : BOOL; (*РГ открыть гор.6*)
DO | 117 | РГ закрыть гор.4 | Group2 | Burn1 | DamperGas | bClose | BOOL | Group2_Burn1_DamperGas_bClose : BOOL; (*РГ закрыть гор.4*) | stDoAll.Group2_Burn1_DamperGas_bClose:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[2].Burn[1].DamperGas.bClose, arForceDO[117]); | [9 empty] | Group2_Burn1_DamperGas_bClose : WSTRING(20):="РГ закрыть гор.4"; | Burn[1].DamperGas.bClose : BOOL; (*РГ закрыть гор.4*)
DO | 118 | РГ открыть гор.4 | Group2 | Burn1 | DamperGas | bOpen | BOOL | Group2_Burn1_DamperGas_bOpen : BOOL; (*РГ открыть гор.4*) | stDoAll.Group2_Burn1_DamperGas_bOpen:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[2].Burn[1].DamperGas.bOpen, arForceDO[118]); | [9 empty] | Group2_Burn1_DamperGas_bOpen : WSTRING(20):="РГ открыть гор.4"; | Burn[1].DamperGas.bOpen : BOOL; (*РГ открыть гор.4*)
DO | 119 | РГ закрыть гор.5 | Group2 | Burn2 | DamperGas | bClose | BOOL | Group2_Burn2_DamperGas_bClose : BOOL; (*РГ закрыть гор.5*) | stDoAll.Group2_Burn2_DamperGas_bClose:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[2].Burn[2].DamperGas.bClose, arForceDO[119]); | [9 empty] | Group2_Burn2_DamperGas_bClose : WSTRING(20):="РГ закрыть гор.5"; | Burn[2].DamperGas.bClose : BOOL; (*РГ закрыть гор.5*)
DO | 120 | РГ открыть гор.5 | Group2 | Burn2 | DamperGas | bOpen | BOOL | Group2_Burn2_DamperGas_bOpen : BOOL; (*РГ открыть гор.5*) | stDoAll.Group2_Burn2_DamperGas_bOpen:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[2].Burn[2].DamperGas.bOpen, arForceDO[120]); | [9 empty] | Group2_Burn2_DamperGas_bOpen : WSTRING(20):="РГ открыть гор.5"; | Burn[2].DamperGas.bOpen : BOOL; (*РГ открыть гор.5*)
DO | 121 | РВ закрыть гор.6 | Group2 | Burn3 | DamperAir | bClose | BOOL | Group2_Burn3_DamperAir_bClose : BOOL; (*РВ закрыть гор.6*) | stDoAll.Group2_Burn3_DamperAir_bClose:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[2].Burn[3].DamperAir.bClose, arForceDO[121]); | [9 empty] | Group2_Burn3_DamperAir_bClose : WSTRING(20):="РВ закрыть гор.6"; | Burn[3].DamperAir.bClose : BOOL; (*РВ закрыть гор.6*)
DO | 122 | РВ открыть гор.6 | Group2 | Burn3 | DamperAir | bOpen | BOOL | Group2_Burn3_DamperAir_bOpen : BOOL; (*РВ открыть гор.6*) | stDoAll.Group2_Burn3_DamperAir_bOpen:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[2].Burn[3].DamperAir.bOpen, arForceDO[122]); | [9 empty] | Group2_Burn3_DamperAir_bOpen : WSTRING(20):="РВ открыть гор.6"; | Burn[3].DamperAir.bOpen : BOOL; (*РВ открыть гор.6*)
DO | 123 | РВ закрыть гор.4 | Group2 | Burn1 | DamperAir | bClose | BOOL | Group2_Burn1_DamperAir_bClose : BOOL; (*РВ закрыть гор.4*) | stDoAll.Group2_Burn1_DamperAir_bClose:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[2].Burn[1].DamperAir.bClose, arForceDO[123]); | [9 empty] | Group2_Burn1_DamperAir_bClose : WSTRING(20):="РВ закрыть гор.4"; | Burn[1].DamperAir.bClose : BOOL; (*РВ закрыть гор.4*)
DO | 124 | РВ открыть гор.4 | Group2 | Burn1 | DamperAir | bOpen | BOOL | Group2_Burn1_DamperAir_bOpen : BOOL; (*РВ открыть гор.4*) | stDoAll.Group2_Burn1_DamperAir_bOpen:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[2].Burn[1].DamperAir.bOpen, arForceDO[124]); | [9 empty] | Group2_Burn1_DamperAir_bOpen : WSTRING(20):="РВ открыть гор.4"; | Burn[1].DamperAir.bOpen : BOOL; (*РВ открыть гор.4*)
DO | 125 | РВ закрыть гор.5 | Group2 | Burn2 | DamperAir | bClose | BOOL | Group2_Burn2_DamperAir_bClose : BOOL; (*РВ закрыть гор.5*) | stDoAll.Group2_Burn2_DamperAir_bClose:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[2].Burn[2].DamperAir.bClose, arForceDO[125]); | [9 empty] | Group2_Burn2_DamperAir_bClose : WSTRING(20):="РВ закрыть гор.5"; | Burn[2].DamperAir.bClose : BOOL; (*РВ закрыть гор.5*)
DO | 126 | РВ открыть гор.5 | Group2 | Burn2 | DamperAir | bOpen | BOOL | Group2_Burn2_DamperAir_bOpen : BOOL; (*РВ открыть гор.5*) | stDoAll.Group2_Burn2_DamperAir_bOpen:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[2].Burn[2].DamperAir.bOpen, arForceDO[126]); | [9 empty] | Group2_Burn2_DamperAir_bOpen : WSTRING(20):="РВ открыть гор.5"; | Burn[2].DamperAir.bOpen : BOOL; (*РВ открыть гор.5*)
DO | 127 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDO127 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO127:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO127, arForceDO[127]); | [9 empty] | Reserv_bDO127 : WSTRING(20):="Резерв"; | bDO127 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 128 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDO128 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO128:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO128, arForceDO[128]); | [9 empty] | Reserv_bDO128 : WSTRING(20):="Резерв"; | bDO128 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 129 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDO129 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO129:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO129, arForceDO[129]); | [9 empty] | Reserv_bDO129 : WSTRING(20):="Резерв"; | bDO129 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 130 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDO130 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO130:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO130, arForceDO[130]); | [9 empty] | Reserv_bDO130 : WSTRING(20):="Резерв"; | bDO130 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 131 | КБ закрыть гр.2 | Group2 |  | ValveSafety | bClose | BOOL | Group2_ValveSafety_bClose : BOOL; (*КБ закрыть гр.2*) | stDoAll.Group2_ValveSafety_bClose:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[2].ValveSafety.bClose, arForceDO[131]); | [9 empty] | Group2_ValveSafety_bClose : WSTRING(20):="КБ закрыть гр.2"; | ValveSafety.bClose : BOOL; (*КБ закрыть гр.2*)
DO | 132 | КО открыть гр.2 | Group2 |  | ValvePress | bOpen | BOOL | Group2_ValvePress_bOpen : BOOL; (*КО открыть гр.2*) | stDoAll.Group2_ValvePress_bOpen:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[2].ValvePress.bOpen, arForceDO[132]); | [9 empty] | Group2_ValvePress_bOpen : WSTRING(20):="КО открыть гр.2"; | ValvePress.bOpen : BOOL; (*КО открыть гр.2*)
DO | 133 | ПЗК-1 открыть гр.2 | Group2 |  | Valve1 | bOpen | BOOL | Group2_Valve1_bOpen : BOOL; (*ПЗК-1 открыть гр.2*) | stDoAll.Group2_Valve1_bOpen:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[2].Valve1.bOpen, arForceDO[133]); | [9 empty] | Group2_Valve1_bOpen : WSTRING(20):="ПЗК-1 открыть гр.2"; | Valve1.bOpen : BOOL; (*ПЗК-1 открыть гр.2*)
DO | 134 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDO134 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO134:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO134, arForceDO[134]); | [9 empty] | Reserv_bDO134 : WSTRING(20):="Резерв"; | bDO134 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 135 | ИВН включить гор.6 | Group2 | Burn3 | Spark | bStart | BOOL | Group2_Burn3_Spark_bStart : BOOL; (*ИВН включить гор.6*) | stDoAll.Group2_Burn3_Spark_bStart:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[2].Burn[3].Spark.bStart, arForceDO[135]); | [9 empty] | Group2_Burn3_Spark_bStart : WSTRING(20):="ИВН включить гор.6"; | Burn[3].Spark.bStart : BOOL; (*ИВН включить гор.6*)
DO | 136 | КЗ открыть гор.6 | Group2 | Burn3 | ValveIgn | bOpen | BOOL | Group2_Burn3_ValveIgn_bOpen : BOOL; (*КЗ открыть гор.6*) | stDoAll.Group2_Burn3_ValveIgn_bOpen:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[2].Burn[3].ValveIgn.bOpen, arForceDO[136]); | [9 empty] | Group2_Burn3_ValveIgn_bOpen : WSTRING(20):="КЗ открыть гор.6"; | Burn[3].ValveIgn.bOpen : BOOL; (*КЗ открыть гор.6*)
DO | 137 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDO137 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO137:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO137, arForceDO[137]); | [9 empty] | Reserv_bDO137 : WSTRING(20):="Резерв"; | bDO137 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 138 | ПЗК-2 открыть гор.6 | Group2 | Burn3 | Valve2 | bOpen | BOOL | Group2_Burn3_Valve2_bOpen : BOOL; (*ПЗК-2 открыть гор.6*) | stDoAll.Group2_Burn3_Valve2_bOpen:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[2].Burn[3].Valve2.bOpen, arForceDO[138]); | [9 empty] | Group2_Burn3_Valve2_bOpen : WSTRING(20):="ПЗК-2 открыть гор.6"; | Burn[3].Valve2.bOpen : BOOL; (*ПЗК-2 открыть гор.6*)
DO | 139 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDO139 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO139:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO139, arForceDO[139]); | [9 empty] | Reserv_bDO139 : WSTRING(20):="Резерв"; | bDO139 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 140 | ПЗК-2 открыть гор.4 | Group2 | Burn1 | Valve2 | bOpen | BOOL | Group2_Burn1_Valve2_bOpen : BOOL; (*ПЗК-2 открыть гор.4*) | stDoAll.Group2_Burn1_Valve2_bOpen:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[2].Burn[1].Valve2.bOpen, arForceDO[140]); | [9 empty] | Group2_Burn1_Valve2_bOpen : WSTRING(20):="ПЗК-2 открыть гор.4"; | Burn[1].Valve2.bOpen : BOOL; (*ПЗК-2 открыть гор.4*)
DO | 141 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDO141 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO141:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO141, arForceDO[141]); | [9 empty] | Reserv_bDO141 : WSTRING(20):="Резерв"; | bDO141 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 142 | ПЗК-2 открыть гор.5 | Group2 | Burn2 | Valve2 | bOpen | BOOL | Group2_Burn2_Valve2_bOpen : BOOL; (*ПЗК-2 открыть гор.5*) | stDoAll.Group2_Burn2_Valve2_bOpen:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[2].Burn[2].Valve2.bOpen, arForceDO[142]); | [9 empty] | Group2_Burn2_Valve2_bOpen : WSTRING(20):="ПЗК-2 открыть гор.5"; | Burn[2].Valve2.bOpen : BOOL; (*ПЗК-2 открыть гор.5*)
DO | 143 | ИВН включить гор.4 | Group2 | Burn1 | Spark | bStart | BOOL | Group2_Burn1_Spark_bStart : BOOL; (*ИВН включить гор.4*) | stDoAll.Group2_Burn1_Spark_bStart:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[2].Burn[1].Spark.bStart, arForceDO[143]); | [9 empty] | Group2_Burn1_Spark_bStart : WSTRING(20):="ИВН включить гор.4"; | Burn[1].Spark.bStart : BOOL; (*ИВН включить гор.4*)
DO | 144 | КЗ открыть гор.4 | Group2 | Burn1 | ValveIgn | bOpen | BOOL | Group2_Burn1_ValveIgn_bOpen : BOOL; (*КЗ открыть гор.4*) | stDoAll.Group2_Burn1_ValveIgn_bOpen:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[2].Burn[1].ValveIgn.bOpen, arForceDO[144]); | [9 empty] | Group2_Burn1_ValveIgn_bOpen : WSTRING(20):="КЗ открыть гор.4"; | Burn[1].ValveIgn.bOpen : BOOL; (*КЗ открыть гор.4*)
DO | 145 | ИВН включить гор.5 | Group2 | Burn2 | Spark | bStart | BOOL | Group2_Burn2_Spark_bStart : BOOL; (*ИВН включить гор.5*) | stDoAll.Group2_Burn2_Spark_bStart:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[2].Burn[2].Spark.bStart, arForceDO[145]); | [9 empty] | Group2_Burn2_Spark_bStart : WSTRING(20):="ИВН включить гор.5"; | Burn[2].Spark.bStart : BOOL; (*ИВН включить гор.5*)
DO | 146 | КЗ открыть гор.5 | Group2 | Burn2 | ValveIgn | bOpen | BOOL | Group2_Burn2_ValveIgn_bOpen : BOOL; (*КЗ открыть гор.5*) | stDoAll.Group2_Burn2_ValveIgn_bOpen:=SEL(bManualDO, DataReal.Group[2].Burn[2].ValveIgn.bOpen, arForceDO[146]); | [9 empty] | Group2_Burn2_ValveIgn_bOpen : WSTRING(20):="КЗ открыть гор.5"; | Burn[2].ValveIgn.bOpen : BOOL; (*КЗ открыть гор.5*)
DO | 147 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDO147 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO147:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO147, arForceDO[147]); | [9 empty] | Reserv_bDO147 : WSTRING(20):="Резерв"; | bDO147 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 148 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDO148 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO148:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO148, arForceDO[148]); | [9 empty] | Reserv_bDO148 : WSTRING(20):="Резерв"; | bDO148 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 149 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDO149 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO149:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO149, arForceDO[149]); | [9 empty] | Reserv_bDO149 : WSTRING(20):="Резерв"; | bDO149 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 150 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDO150 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO150:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO150, arForceDO[150]); | [9 empty] | Reserv_bDO150 : WSTRING(20):="Резерв"; | bDO150 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 151 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDO151 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO151:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO151, arForceDO[151]); | [9 empty] | Reserv_bDO151 : WSTRING(20):="Резерв"; | bDO151 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 152 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDO152 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO152:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO152, arForceDO[152]); | [9 empty] | Reserv_bDO152 : WSTRING(20):="Резерв"; | bDO152 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 153 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDO153 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO153:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO153, arForceDO[153]); | [9 empty] | Reserv_bDO153 : WSTRING(20):="Резерв"; | bDO153 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 154 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDO154 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO154:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO154, arForceDO[154]); | [9 empty] | Reserv_bDO154 : WSTRING(20):="Резерв"; | bDO154 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 155 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDO155 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO155:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO155, arForceDO[155]); | [9 empty] | Reserv_bDO155 : WSTRING(20):="Резерв"; | bDO155 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 156 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDO156 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO156:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO156, arForceDO[156]); | [9 empty] | Reserv_bDO156 : WSTRING(20):="Резерв"; | bDO156 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 157 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDO157 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO157:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO157, arForceDO[157]); | [9 empty] | Reserv_bDO157 : WSTRING(20):="Резерв"; | bDO157 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 158 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDO158 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO158:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO158, arForceDO[158]); | [9 empty] | Reserv_bDO158 : WSTRING(20):="Резерв"; | bDO158 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 159 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDO159 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO159:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO159, arForceDO[159]); | [9 empty] | Reserv_bDO159 : WSTRING(20):="Резерв"; | bDO159 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 160 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDO160 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO160:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO160, arForceDO[160]); | [9 empty] | Reserv_bDO160 : WSTRING(20):="Резерв"; | bDO160 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 161 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDO161 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO161:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO161, arForceDO[161]); | [9 empty] | Reserv_bDO161 : WSTRING(20):="Резерв"; | bDO161 : BOOL; (*Резерв*)
DO | 162 | Резерв | Reserv |  |  |  | BOOL | Reserv_bDO162 : BOOL; (*Резерв*) | stDoAll.Reserv_bDO162:=SEL(bManualDO, DataReal.Reserv.bDO162, arForceDO[162]); | [9 empty] | Reserv_bDO162 : WSTRING(20):="Резерв"; | bDO162 : BOOL; (*Резерв*)

## Структуры
Список сред | Список объектов DO | Список переменных DO | Стандартные типы | Объявление больших структур |  |  |  | Air | Reserv | Smoke | Gas | Water | Group1 | Group2 | Other
Air | Gate | bLightAlarm | Valve | Air | Air | 1 | Air | Damper1
Reserv | ValveMain | bSoundAlarm | Gate | Reserv | Reserv | 2 | Reserv | Damper2
Smoke | Fan | bResetSound | Damper | Smoke | Smoke | 3 | Smoke | 0
Gas | Fan1 | bOpenPermission | Fan | Gas | Gas | 4 | Gas
Water | ValveBlowBetween | bClose | Burn | Water | Water | 5 | Water
Group1 | ValveBlowBeforeMain | bOpen | Spark | Group | Group1 | 6 | Group1
Group2 | Fan2 | bStop | DO | Group | Group2 | 7 | Group2
Other | ValveBlowEnd | bStart | DI | Other
| GateOut |  | AI
GateIn
Damper1
Damper2
Damper
DamperReg
Reserv
Smoke
Gas
Water
[5 empty] | Air |  |  | Fan1
[5 empty] | Other | 8 | Other | Fan2
Group1
Group2
0
Other
Gas
Reserv
Smoke
Air
Water
Group1
Group2